
上海工程技术大学
保卫处校园安全防范设施升级改造
采购项目
招标文件

项目名称：保卫处校园安全防范设施升级改造采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年10月8日
招标文件
招标项目名称：保卫处校园安全防范设施升级改造采购项目
发标时间：2016年10月8日星期六
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处校园安全防范设施升级改造采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年10月14日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月14日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1、 项目总体要求

“校园安全防范设施升级改造项目”的设计与施工应遵循可靠、先进、经济、实用的原则：

· 可靠性：在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）：视频安防监控使用的设备不小于5000h； 

· 先进性：在技术上应有适度超前，便于扩展和升级，在一定时期内具有先进性。

· 经济性：优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

· 实用性：操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用。

· 高集成度：即与现有技防体系的集成，包括门禁系统，巡更系统，技防一体化综合管理系统等等。

· 智慧性：要求集成商能够根据招标方的要求，建立技防设备的数据库，并且根据实际的监控范围以及布点情况构建监控网格、技防网格，充分实现多技防体系的联动机制，智能跟踪机制，智能包围圈机制等等。

二、项目要求及内容

2.1 项目要求

1． 本工程属于网络集成、视频监控范畴，需要根据招标方的要求在制定区域内安装视频监控设备实现区域覆盖，同时本次招标还需要考虑监控中心的设备机房的升级改造，进一步改善设备运行的环境，同时通过增加UPS等设备保障设备的电源供给。

2． 系统主要通过网络及光纤进行信息传输。为了确保整个系统的稳定性和安全性，要求本系统中的所有相关设备，按相关规定进行接地操作，部署相关防雷设备，并同时在控制中心设置可靠的接地系统。

3． 由于松江校区已新建视频监控中心平台，因此新建系统必须能够无缝对接现有的海康威视iVMS-9600安防综合管理平台，相关硬件必须能够满足平台监控的需求，即满足通过现有平台实现相关监控点的实时监控及录像回放。

4． 相关设备的通讯及报警信息等也需要能够实现对接，以便于校方进行相关设备的整体集成，提高技防体系的工作效率及集成度。

2.2 项目内容

本次项目由四个部分构成：

1． 松江校区教学楼周边视频监控覆盖建设。

2． 长宁校区监控系统模改数及学生公寓楼道视频监控增设。

3． 松江校区学生公寓道路视频监控覆盖能力升级。

4． 学校监控中心的整体布局调整、升级等。

三、项目详细技术要求

3.1 监控部分

图像记录技术要求：实时记录监视现场画面，其图像质量达到4级或4级以上标准。
1. 图像质量和技术指标

a)  图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4级；

b)  峰值信噪比（PSNR）不应低于32dB；

c)  系统清晰度：

    1)  A级：系统水平分辨力应≥400 TVL；

    2)  B级：系统水平分辨力应≥600 TVL；

    3)  C级：系统水平分辨力应≥800 TVL。

d)  图像画面的灰度应≥8级；

e)  视音频记录失步应≤1s。

2. 图像时延时间

网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的IP有线网络指标：

a)  时延应≤400ms；

b)  时延抖动应≤50ms；

c)  丢包率应≤1×10-3。

采用云台摄像机的网络型数字视频安防监控系统的IP有线网络指标≤400ms。

非网络型数字视频安防监控系统时延≤250ms。

3. 信息延迟时间

a)  前端设备与监控中心控制设备间端到端的信息延迟时间应≤2s；

b)  前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应≤4s；

c)  视频报警联动响应时间应≤4s。

4. 系统规模等级

c)  Ⅲ类：图像接入路数≤512路；

· 摄像机

摄像机各种功能应准确无误、平稳可靠、监视器（显示器）显示所摄图像应清晰、无抖动。

· 系统安全性能

绝缘电阻

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统，其绝缘电阻符合下列要求：

· 基本绝缘或辅助绝缘≥2 MΩ

· 加强绝缘或双重绝缘≥5 MΩ

· 抗电强度

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统的电源插头或电源引入端对外壳可触及金属部件之间能承受下列试验电压（50HZ）的抗电强度试验，历时1min 无击穿或闪烁现象。

· 基本绝缘或辅助绝缘：1500V（交流有效值）

· 加强绝缘或双重绝缘：3000V（交流有效值）

· 系统与设备的接地电阻

系统接地电阻应不大于4Ω，接地导线截面积应大于25mm2。

系统防雷

系统设有防雷击措施，室外设备设置电源避雷及信号避雷装置。

3.2 设备间升级改造技术要求

1. 设备间装修部分

机房粉刷，电路重排，布局设计（留出今后气体灭火设施区域）。

2. 电源部分（包含UPS）

· 部署185平方电缆线2根150米（包括安装、测试）

· 更换配电柜柜体1个（包括安装、调试）

· 400A专用电源2套（包括安装、调试）。

· 线缆相关金属桥架50米

· 辅助材料（按需）。

· 机房网络、服务器等设备采用双回路电源同时供电，一路由 UPS 回路供电，一路

· 由经精密稳压电源处理的市电供电。机房每个机柜须有接驳两个不同回路的 PDU。 

· UPS 主机采用在线式高频机，在线功率为 30KVA，后备延时时间为1 小时以上。 

· 配设 SNMP 监控卡，可通过网络监看 UPS 状态。 

3. 空调部分：（甲供）

· 数量1个，采购吸顶式5匹空调。

4. PVC防静电塑胶地板

· 地板规格600mm*600mm

· 厚度3.0mm

· 同质透心防静电

· 导电胶电阻值小于104欧

· 铜箔厚度0.01~0.05mm宽度20mm~40mm

5. 综合布线部分

· 弱电桥架安装在机架顶部，建议采用开放式铝制梯形桥架，尺寸为 300*100mm。 

· 机房内综合布线选用超五类非屏蔽线缆及 6 芯、12 芯万兆单模光纤进行数据传输。 

6. 搬迁部分

提供所有原设备间内设备的搬迁以及设备的恢复使用。施工方需要提供搬迁方案并且提供搬迁过程中出现故障后的系统恢复预案。
四、系统主要设备要求

4.1设备需求：

相关设备的技术要求中，具有★的是必须具备的条件。不满足则为废标项。

4.1.2 集中存储设备

★完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品，要求提供5个以上网络存储相关软件著作权和10个以上专利证书；

单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（以公安部检测报告为准，电源需要提供照片证明）

★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口；（以公安部检测报告为准）

★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能（以公安部检测报告为准）

可接入2T/3T/4T/6T/8T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

可接入硬盘≥24块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展；（以公安部检测报告为准）

应能提供RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；（以公安部检测报告为准）

应能接入并存储1024Mbps视频图像，同时转发1024Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像；

★应能支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出（以公安部检测报告为准）

应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复（以公安部检测报告为准）；

★应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入 （以公安部检测报告为准）

应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全（以公安部检测报告为准）

可支持对单前端设备10路多流冗余存储（以公安部检测报告为准）

★可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储；（以公安部检测报告为准）

★在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署（以公安部检测报告为准）

可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性（以公安部检测报告为准）

应能支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频（以公安部检测报告为准）

应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像（以公安部检测报告为准）

★支持将大华、宇视、海康等主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出。（以公安部检测报告为准）

★可接入鱼眼、双目、鹰眼等摄像机的图像以多画面分割方式显示。 （以公安部检测报告为准）   

可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。（以公安部检测报告为准）

★断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种（以公安部检测报告为准）；

应能进行实时流检测，丢帧15秒以上则报警；（以公安部检测报告为准）

兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议；

3C、CE、FCC、UL、CB、TUV、CQC、VCCI、公安部销售许可证、国家计算机外部设备检测报告、公安部GB/T28181检测报告、公安部型式检测报告；

要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备实施案例，并提供合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个以上用户使用反馈证明文件复印件。

4.1.4 POE交换机
交换机硬件由招标方提供，投标方负责集成调试。
五、工程主要设备材料清单

	松江校区教学楼室外及监控中心设备

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	交换机
	招标方提供，投标方负责集成调试工作
	台
	6

	2
	室外高清网络摄像机
	同上
	台
	18

	3
	汇聚交换机
	同上
	台
	1

	4
	磁盘阵列柜及监控硬盘
	可实现我校模数混合监控集中存储，须存储200个模拟监控点及100个高清监控点，存储时间达1个月以上
	套
	1

	5
	立杆
	3.5米热镀锌消防管制作
	套
	11

	6
	光缆
	按现场实际需要定制
	批
	1

	7
	线材及辅料
	按现场实际需要定制
	批
	1

	松江校区学生公寓道路监控扩容

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	室外高清网络摄像机
	招标方提供，投标方负责集成调试工作
	台
	15

	2
	室外立杆
	3.5米热镀锌消防管制作
	套
	15

	3
	线材及辅料
	按现场实际需要定制
	批
	1

	松江校区机房设备搬迁及设备间改造

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	顶部刷防尘漆
	按实际定制
	㎡
	20

	2
	地面防尘漆处理，铺设防静电地板
	按实际定制
	项
	1

	3
	技防窗户加固设施
	按实际定制
	套
	1

	4
	UPS间玻璃墙
	按实际定制
	套
	1

	5
	机房墙壁防尘漆
	含墙面磨平、底漆、防尘漆
	㎡
	50

	6
	配电系统
	按实际定制
	套
	1

	7
	防雷接地系统
	按实际定制
	套
	1

	8
	不间断电源（ups）
	按实际供技防系统正常运行1小时以上
	套
	1

	9
	网络机柜
	600*1000*2000
	套
	4

	10
	室内半球摄像机
	招标方提供，投标方负责集成调试工作
	套
	1

	11
	门禁系统
	接两个读卡器
	套
	1

	12
	线材及辅料
	按现场实际需要定制
	批
	1

	长宁校区监控改造

	序号
	设备名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	室外高清网络摄像机
	招标方提供，投标方负责集成调试工作
	台
	8

	2
	室内半球摄像机
	同上
	台
	19

	3
	网络硬盘录像机及硬盘
	满足1个月以上监控高清存储
	套
	1

	4
	立杆
	3.5米热镀锌消防管制作
	套
	2

	5
	POE交换机
	招标方提供，投标方负责集成调试工作
	台
	1

	6
	光缆
	按现场实际需要定制
	批
	1

	7
	线材及辅料
	按现场实际需要定制
	批
	1

	8
	拼接屏搬迁
	根据现场情况定制
	项
	1


六、现场条件

建设单位可提供的现场配套条件：

在有条件的情况下可根据工程建设需要提供临时场地、提供施工用电及生产用水。

七、工程质量技术要求

7.1 工程质量技术参考标准

1. 《GB 50198-2011》民用闭路监视电视系统工程技术规范

2. 《GB 50348-2004》安全防范技术工程规范

3. 《DB31/329.4-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第4部分：公共供水

4. 《DB31/329.5-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第5部分：电力系统

5. 《沪公技防（2012）009号》本市数字视频安防监控系统基本技术要求

6. 《GB 50311-2007》建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

7. 《GB 12663-2001》防盗报警控制器通用技术条件

8. 《GB 10408.5-2000》被动红外入侵探测器

9. 《GB/T 20271-2006》信息安全技术信息系统通用安全技术要求

10. 《GB/T 21050-2007》信息安全技术网络交换机安全技术要求

11. 《GB/T 25724-2010》安全防范监控数字视音频编解码技术要求

12. 《GB/T 28181-2011》安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

13. 《GA/T 75》安全防范工程程序与要求

14. 《GA/T 367-2001》视频安防监控系统技术要求

15. 《GA/T 669.5-2008》城市监控报警联网系统第5部分：信息传输、交换、控制技术要求
7.2 工程质量要求

本工程质量必须满足设计要求，并满足国家/地方颁发的有关质量检验规范，要求达到现行国家验收规范规定的合格工程标准。
八、物资供应

本工程所需建材、设备等，除招标方特殊注明甲供外均由投标方自行采购，其质量除满足设计和规范要求外，还须得到招标方的认可并提供产品合格证明和检验资料。

九、质保期

本工程涉及的各系统及相关设备质保期为24个月以上。

十、方案要求

1、需提供投标产品的各项参数，详细说明配置方案，描述所选设备。并需提供投标产品的性能指标与投标要求间的差异对比表（技术偏离表）；

2、技术方案必须充分考虑项目实施过程中可能出现的问题与存在的风险，并根据自身投标方实力制定详细的项目实施时间表及人员安排；

3、作为一个完整的方案，产品配置必须不遗漏、不重复。投标方应承诺所有产品满足技术完整性要求，应包括所有必须的配件、线缆和介质等，价格计入投标总价。如有配件、线缆、附件等遗漏，影响系统安装和运行，由投标方承担并负责解决；

5、设计方案应包括：系统编制说明、系统设计方案、系统设计图、系统原理图、系统技术性能指标、系统功能说明、监控中心布局图、设备清单与报价、管线施工图、管线材料清单、施工组织方案、施工进度表、工程总费用概算、工期期限（工程设计、施工、调试、交付使用）。

6、必须提供产品的系统报价、技术支持报价和其他相关报价，报价中必须包括相应的服务费用、培训费用等；

7、所有可选方案的报价将不被接受，即可选方案的报价将不被计入投标总价；

8、请详细说明投标方的售后服务体系和运作方式。

十一、文档要求

投标技术方案书应包含但不限于以下内容：
1、投标方案中需详细描述各子系统的产品技术特点，并根据上述的功能需求逐一说明实现方式。对照招标书中所列明的设备产品配置要求，逐项说明投标产品的性能指标与招标要求间的差异对比；
2、投标方案中所涉及到的系统的施工工艺；
3、投标方案中需对设备安装、系统集成，培训计划、现场项目管理措施等方面详细加以说明；
4、项目实施的详细进度计划；
5、项目小组人员名单、简历和职责；
6、对本项目的特别承诺；
7、公司简要介绍，包括成功案例、技术力量等。
十二、验收要求

1、本项目要求在合同签订之后35天内实施完毕。
2、投标方应全力与招标方及其他供应商配合，根据招标方的详细需求，提交实施方案得到招标方确认后实施，保证系统按时、正常地投入运行。
3、投标方在调试前应提出完整的调试计划并经招标方确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。投标方有责任对招标方的技术人员提出的问题作出解答。调试中应进行详细记录，系统调试结束后，由投标方技术人员签字后交给招标方验收。
4、系统验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同的全部货物和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。
5、双方签署最终验收文件时，投标方应提交全套、完整的工程安装手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格等资料，并有责任帮助整理、装订、归档。
十三、技术培训要求

1、投标方必须为最终用户提供必要的技术培训；
2、投标方必须提供培训所需要的设备和技术支持；
3、投标方应在投标书中提出详细的培训计划，技术培训的内容必须覆盖产品的安装、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。
十四、技术服务要求

1、投标方在用户所在省设立常驻售后服务机构处理所有售后服务，包括对现场安装及解决问题，同时可提供400或800 7*24小时本地语言（中文）支持技术服务热线；
2、投标商必须为本项目内所提供的设备提供为期二年的免费质量保证和升级，时间从项目验收合格之日起计算。并提供2小时响应；到达现场的时间不超过4小时；简单故障修复、完全恢复正常服务时间不超过12个小时；
3、投标方必须为保证系统的正常运行，每年对整个系统巡检一次，及时查找系统安全隐患，指导招标方相关人员正确操作，建立全方位的维护理念；
4、在保修期内由于产品本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标方须免费负责修理或更换；
5、在保修期结束前，须由投标方工程师和招标方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标方负责修理，在修理之后，投标方应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标方。报告一式两份；
6、投标方须作出无推诿承诺。即投标方应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到招标方或系统投标方通知后，须立即派原厂商工程师到场，全力协助系统投标方和其他供应商，使系统尽快恢复正常；
7、投标方应提供电话咨询服务；
8、以上所有服务的相关费用均需计入投标总价；
9、投标方应制定详细的服务计划，包含上述各项服务内容；
10、投标方应提供项目小组成员姓名和联系方式，其相关资质、在本项目中的职责及以前参与过的项目情况说明等。
注：投标价格低于19万
3
10

