
上海工程技术大学
化学化工学院气体报警采购项目
招标文件

项目名称：化学化工学院气体报警采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年9月23日
招标文件
招标项目名称：化学化工学院气体报警采购项目
发标时间：2016年9月23日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对化学化工学院气体报警采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年9月29日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年9月29日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1、范围：上海工程技术大学松江校区化学化工学院实验室（房间号：3301、3422、3303、3402、3312、3302、3307、3314、3303）

2、报警系统设备要求及数量，见下表

	序号
	产品型号
	产品功能
	数量

	1
	AEGIS C630气体感应
	点型可燃气体探测器，4总线，自寻址，LED显示，智能催化传感器，测可燃气体。CCCF消防认证，防爆等级EXDIICT6安全防护等级IP66，测量范围：0-100%LEL
	17

	2
	AEGIS 门禁系统
	门禁安全报警，灯光系统
	9

	3
	安装人工和辅料
	包括原系统改造，新系统接入，布线，和辅料
	


3、目标：通过升级原有系统，达到学院上述化学实验室可燃气体的探测、预警、灯光报警联动，更好的保障实验室使用人员安全。
4、工期：合同签订后20天内完成
5、资质（同时具备）：
（1）具有独立法人资格，具备消防安全设计施工资质；
（2）具有从业资质和丰富实际经验的应急抢修响应能力队伍。
6、质保期：系统功能验收日起24个月（其中探头的传感器部分质保12月）

7、设备技术要求：

（1）气体报警控制器（必须使用光纤连接控制，支持可燃气体和有毒气体探头），总监控系统（要求支持远程监控，报警，要求支持平板，手机远程控制管理升级，数据分析采集），含数据库软件SQL Server；
（2）各实验室之间通过光纤网连接，可连接入原有控制器中；

（3）须按工业现场的多样化需求和恶劣环境设计制造，能够在高温、高湿、粉尘、振动、腐蚀或危险性气体环境下正常工作，具备超强的适应能力，满足化学实验室研究，生产要求；

（4）总控制器安装可部署在中心机房，与原系统软件和探头统一管理控制；
（5）需要具备国家消防电子产品质量检验中心颁发的《质量检验报告》；
（6）需要具备国家防爆电气设备《防爆合格证》；

（7）数据库软件需要提供微软原厂授权。
二、违约责任
中标方在项目执行过程中存在以下任一事件，招标方将追究中标方法律责任，承担由此造成的学校一切损失，及招标方终止项目合同。
1、未按投标承诺执行的；
2、因工程实施原因，造成安全系统设施、设备故障的；
3、无故拖延工期并引发后果的。
四、投标与验收
1、投标文件中须有该项目的完整方案介绍；

2、中标方在验收前须提交完整的施工图纸，各产品合格证、说明书等资料； 

3、依照本项目约定的各类标准开展验收；
4、其他必须的材料。
五、费用支付
招标方于项目完成验收十个工作日后一次性向中标方支付项目费。
3
1

