
上海工程技术大学

保卫处消防设施年检采购项目
招标文件

项目名称：保卫处消防设施年检采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月15日
招标文件
招标项目名称：保卫处消防设施年检采购项目
发标时间：2015年5月15日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处消防设施年检采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年5月21日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年5月下旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月21日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
（1） 投标内容及要求

1.  消防设施年度检测项目为：消防给水系统、自动喷淋系统、火灾报警系统、（机械）防排烟系统、（七氟丙烷）气体灭火系统等联动控制功能。（见下表）

松江校区：本校区由行政楼、教学楼、实训中心、图文中心、体育馆、

   艺术楼、师生活动中心和食堂等8个单体组成，建筑面积 


共22.7万平方米（其中行政楼为18层高层）。

	类 型
	序 号
	设备名称

	消防给水系统
	1
	消防水泵（10台）

	
	2
	水泵接合器

	
	3
	水泵卸荷阀

	
	4
	电器控制箱

	
	5
	室内消火栓（681套）

	
	6
	稳压泵、气压罐

	
	7
	室外消火栓（38只）

	
	8
	水泵控制柜专供电源箱

	
	9
	低压供水管网

	
	10
	高压供水管网

	
	11
	阀门（含阀门井）

	
	12
	仪表及管道

	
	13
	室内消火栓箱（运程按钮、水抡，水带，玻璃等配件）

	自动喷淋系统
	1
	喷淋水泵

	
	2
	喷淋头（5552只）

	
	3
	水流指示器

	
	4
	监控阀

	
	5
	湿式报警阀

	
	6
	水接合器

	
	7
	水泵卸荷阀

	
	8
	楼层控制阀

	
	9
	电器控制箱

	气体灭火系统
	1
	FM200药剂钢瓶

	
	2
	启动钢瓶

	
	3
	启动电磁阀

	
	4
	集流管

	
	5
	单向阀

	
	6
	气体喷头

	
	7
	气体灭火控制器

	
	8
	压力开关

	
	9
	改气指示灯

	
	10
	声光报警器

	
	11
	紧急启动、紧急停止按钮

	火灾报警系统
	1
	JB-QG2-2002中央控制器

	
	2
	区域控制器（5套）

	
	3
	报警点（3715个）

	
	4
	手动报警按钮

	
	5
	消防电梯控制器

	防排烟系统

（8套）
	1
	排烟风机、正压风机

	
	2
	防排烟电源控制柜

	
	3
	电子防火卷帘门

	
	4
	电子排烟窗


松江校区学生公寓：总建筑面积为18.58万平方米，共34栋楼，每栋7层，平均高度在20.5米左右。

	类 型
	序 号
	设备名称

	消防给水系统
	1
	消防水泵（4台）

	
	2
	水泵接合器

	
	3
	水泵卸荷阀

	
	4
	电器控制箱

	
	5
	室内消火栓（669套）

	
	6
	稳压泵、气压罐

	
	7
	室外消火栓（11只）

	
	8
	水泵控制柜专供电源箱

	
	9
	低压供水管网

	
	10
	高压供水管网

	
	11
	阀门（含阀门井）

	
	12
	仪表及管道

	
	13
	室内消火栓箱（运程按钮、水抡，水带，玻璃等配件）


仙霞路校区：本校区由体育馆、教学楼、食堂、创意楼等4个单体
         组成，建筑面积共2.17万平方米。
	类 型
	序 号
	设备名称

	消防给水系统
	1
	消防水泵（4台）

	
	2
	水泵接合器

	
	3
	水泵卸荷阀

	
	4
	电器控制箱

	
	5
	室内消火栓（111套）

	
	6
	稳压泵、气压罐

	
	7
	室外消火栓（5只）

	
	8
	水泵控制柜专供电源箱

	
	9
	低压供水管网

	
	10
	高压供水管网

	
	11
	阀门（含阀门井）

	
	12
	仪表及管道

	
	13
	室内消火栓箱（运程按钮、水抡，水带，玻璃等配件）

	自动喷淋系统
	1
	喷淋水泵

	
	2
	喷淋头（1100只）

	
	3
	水流指示器

	
	4
	监控阀

	
	5
	湿式报警阀

	
	6
	水接合器

	
	7
	水泵卸荷阀

	
	8
	楼层控制阀

	
	9
	电器控制箱

	火灾报警系统
	1
	JB-QG2-2002中央控制器

	
	2
	区域控制器（1套）

	
	3
	报警点（583个）

	
	4
	手动报警按钮

	
	5
	消防电梯控制器


2.  就上述消防设施年度检测项目，投标方须自备检测设备及运输工具。

3.  列明为上述消防设施年度检测项目之总价及具体费用明细，相关运输费及人工费应计入总价之内。

4.  本次消防设施年度检测项目须根据《建筑消防设施检测技术规程——GA503-2004》进行检测，此外还应满足以下范围要求：

（1）火灾报警系统探测点检测，抽查数量不低于总数的50%；

（2）防排烟系统排烟口须全部进行检测；

（3）喷淋系统末端试水装置须全部进行检测；

（4）消防给水系统须包含消防水箱及相关设施；

（5）防火分隔（防火门、防火卷帘等）相关设施须纳入检测范围。

5.  投标方在投递表格之前在招标方的允许和安排下，可组织技术人员亲往本校实地视察，熟悉消防设施现场坐落位置，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。期间发生的费用和在现场造成的一切事故和损伤，均由投标方承担。中标后不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款等要求。投标方拟采取的竞争措施和优惠条件应在报价编制说明中详细列明。若有需要，投标者亦可于截标日期前致电查明有关疑问。

6.  就上述消防设施年度检测项目，承包范围内的所有设备、材料的运输所产生的费用由投标方自行解决。消防设施年度检测过程中因违反有关规定，引起政府职能部门等罚款和要求整改而发生的费用和损失将由投标方自行承担。

7.  倘若不详尽填报有关投标之各项细节，或不充分提供其他有关资料，该标书视为作废。

8.  该标经接纳后，本校将与中标者签订合约，承接学校消防设施年度检测工作。

9.  投标方所填报内容一旦被证实为虚假内容，则将导致标书或合约无效。

10.  投标标书须加盖投标方的单位公章并密封后送交投标地点，否则将视为无效投标书处理。

11.  投标方若有补充内容可随标书一同密封递交。

（二）投标人资格：

1.  投标方必须具有独立法人资格证明。

2.  投标方必须持有有效的工商营业执照、税务登记证书、消防设施年度检测专业资质证书。

3.  以上相关证件材料请各提交一份，如属复印件则需在相关证件材料上加盖投标方的单位公章，原件备查。


8

