
上海工程技术大学
实训楼空调节能控制系统设备
采购项目
招标文件

项目名称：实训楼空调节能控制系统设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年10月14日
招标文件
招标项目名称：实训楼空调节能控制系统设备采购项目
发标时间：2016年10月14日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对实训楼空调节能控制系统设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年10月20日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年10月20日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：彭老师    电话：62752891
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
（一）项目要求

1、对安装在实训楼的130台空调安装空调节能控制系统设备；

2、新装的空调智能控制器要求接入我校现有的空调运行智能监管平台；

3、中标人与“空调运行监管平台”的对接，与采购人空调监管部门联系，所有事宜均以采购人监管部门答复为准。

4、设备安装完成后必须达到空调智能控制器、人体检测器、空调状态控制器的技术要求。

（二）货物一览表

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	产地要求
	其他要求

	1
	空调智能控制器
	台
	130
	国产
	包安装

	2
	人体检测器
	只
	130
	国产
	包安装

	3
	柜机空调状态控制器
	台
	61
	国产
	包安装


（三）技术要求

	序号
	设备名 称
	技术参数
	质量标准
	备注

	1
	空调智能控制器
	工作电压:  DC5V；

温度检测:  实时检测环境温度；

实时时钟:  自带实时时钟，最多可设8个时段，掉电时钟不丢失；
人员检测: 通过人体检测器，实时检测房间是否有人，在室内无人情况下延时相对合理的时间（如8-10分钟）关闭空调；
控制方式:  单机控制和网络控制；

工作参数: 手动/自动控制、特殊控制、状态控制、温度检测、时间检测、人员检测、可设置组合工作参数；
能耗统计：实时空调用电能耗统计、各种图表分析； 

空调来电自启动； 

参数设置:密码设置、时钟设置、通讯地址设置、时段设置、温限设置、人员检测、状态设置和红外命令设置；
时段管理：可根据用户需求设置多个时段，同时不同的时段可控制是否做人体检测；

适用机型:对各种型号柜机、挂机、中央、VRV空调进行控制.

状态控制:通过状态控制器可实现空调待机零功耗；
延时功能:当房间没人时，延时15分钟关闭空调（延时时间由用户确定）；
温度控制：可根据用户需求任意设置温度上限、下限及中间恒温值； 


	行业标准
	

	2
	人体检测器
	工作电压：220V 50Hz；环境温度：（ 0～＋40）℃±5%；

自身功率： 0.3W；

覆盖范围：保证所有区域全覆盖无死角；

安装方式：壁挂式；

通讯方式：RS485。
	行业标准
	

	3
	空调状态控制器
	输入电压：5V；

控制电压：220V；

实时检测空调运行状态；
实现在空调待机状态下的空调零功耗。
	行业标准
	


（三）商务要求
	质保期
	质保期：贰  年；

	付款条件
	

	交货时间

及地点
	时间：合同签订后  30天内交货并完成安装调试及试运行。

地点：用户指定地点            

	售后服务、培训保障或维修响应时间
	1、质保期内不定期（具体约定在合同中体现）的进行保养和校准，并提供书面证明。

2、质保期内设备维修响应时间：接到业主报修通知后，卖方工程师应立即做出响应，若在设备现场维修，工程师要在4小时内到达现场，24小时内排除故障，并提供维修服务电话。

3、提供24小时售后服务，维修人员负责产品的售后服务工作，包括技术支持、疑问解答、质量记录等，提供在现场维修设备以至正常运行服务，并使用户能正确使用。

4、配件更换时间：一般配件2天之内，特殊配件4天之内。

5、无论保修期内或保修期外，操作软件免费升级。

	备品备件及耗材等要求
	投标人自行提供，已纳入评标报价的项目除外。

	实训楼空调节能器安装清单

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	实训楼1号楼
	
	
	
	实训楼4号楼
	
	

	房间号
	空调型号
	台数
	备注
	
	房间号
	空调型号
	台数
	备注

	1201
	格力嵌机
	1
	办公室
	
	4128
	美的柜机
	1
	研究生

	1204
	格力嵌机
	3
	院士工作室
	
	4115
	美的嵌机
	1
	研究生

	1210
	格力嵌机
	2
	研究室
	
	4106
	一嵌一柜
	2
	研究生

	1106
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4203
	格力柜机
	1
	研究生

	1244
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4205
	格力柜机
	1
	研究生

	1238
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4216
	格力柜机
	2
	研究生

	1333
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4220
	格力柜机
	2
	研究生

	1351
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4228
	格力柜机
	1
	工作室

	1360
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4232
	美的风管
	1
	研究生

	1310
	美的柜机
	1
	研究室
	
	4502
	格力嵌机
	2
	研究生

	1311
	美的嵌机
	1
	办公室
	
	4501
	格力柜机
	2
	研究生

	1424
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4505
	格力柜机
	2
	研究生

	1422
	嵌柜各一
	2
	　
	
	4515
	格力嵌机
	1
	研究生

	1415
	美的柜机
	1
	办公室
	
	4423
	格力嵌机
	1
	研究生

	1703
	格力嵌机
	3
	　
	
	4415
	格力嵌机
	1
	办公室

	1705
	美的柜机
	1
	自习室
	
	4323
	格力嵌机
	1
	研究生

	1704
	格力嵌机
	3
	机房
	
	4330
	美的柜机
	1
	工作室

	1706
	格力嵌机
	2
	机房
	
	4414
	美的嵌机
	1
	实验室

	1606
	美的柜机
	1
	实验室
	
	　
	　
	　
	　

	1604
	格力嵌机
	3
	　
	
	　
	　
	　
	　

	1601
	美的嵌机
	4
	　
	
	　
	　
	　
	　

	1605
	美的柜机
	1
	　
	
	　
	　
	　
	　

	1501
	美的柜机
	1
	实验室
	
	　
	　
	　
	　

	1505
	美的柜机
	2
	实验室
	
	　
	　
	　
	　

	1551
	美的嵌机
	2
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1434
	美的柜机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1433
	美的柜机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1438
	美的柜机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1442
	格力挂机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1442B
	美的柜机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1444
	美的柜机
	1
	办公室
	
	　
	　
	　
	　

	1443
	美的柜机
	2
	教研室
	
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　

	合计
	嵌机
	25
	　
	
	合计
	嵌机
	9
	　

	　
	柜机
	23
	　
	
	　
	柜机
	14
	　

	　
	挂机
	1
	　
	
	　
	风管机
	1
	　

	总数
	　
	49台
	　
	
	　
	总数
	24台
	　

	实训楼3号楼
	
	

	房间号
	空调型号
	台数
	备注

	3328
	美的嵌机
	2
	实验室

	3331
	美的柜机
	1
	实验室

	3329
	美的柜机
	1
	实验室

	3322
	格力柜机
	2
	实验室

	3327
	美的柜机
	1
	测试室

	3325
	奥克柜机
	1
	办公室

	化工小家
	格力嵌机
	3
	　

	3319
	格力挂机
	1
	研究室

	3310
	美的柜机
	1
	实验室

	3311
	美的柜机
	1
	实验室

	3309
	二嵌一挂
	3
	实验室

	3301
	美的挂机
	1
	研究所

	3408
	格力柜机
	2
	　

	3409
	格力嵌机
	2
	实验室

	3404
	海尔柜机
	2
	　

	3412
	格力嵌机
	2
	　

	3432
	一嵌一柜
	2
	　

	3437
	美的柜机
	1
	　

	3435
	美的柜机
	1
	研究室

	3433
	美的柜机
	1
	实验室

	3431
	格力挂机
	1
	实验室

	3424
	美的嵌机
	1
	研究所

	3429
	格力挂机
	1
	实验室

	3427
	美的柜机
	1
	实验室

	3425
	美的柜机
	1
	研究室

	3421
	一嵌一柜
	2
	实验室

	3419
	格力嵌机
	2
	　

	3423
	一挂一柜
	2
	实验室

	3420
	美的柜机
	2
	实验室

	3417
	美的嵌机
	6
	仪器分析

	3413
	一嵌一挂
	2
	研究所

	3410
	美的柜机
	1
	实验室

	3411
	一嵌一挂
	2
	研究所

	3335
	美的嵌机
	1
	实验室

	3333
	美的柜机
	1
	实验室

	合计
	嵌机
	25
	　

	　
	柜机
	24
	　

	　
	挂机
	8
	　

	　
	总数
	57台
	　

	总计
	　
	130台
	　


3
4

