上海工程技术大学

松江校区机动车停车场(库)监控

采购项目

招标文件

项目名称：松江校区机动车停车场(库)监控采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2015年1月20日

招标文件

招标项目名称：松江校区机动车停车场(库)监控采购项目

发标时间：2015年1月20日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处松江校区机动车停车场(库)监控采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B111室）

2．              投标截止时间：2015年1月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年1月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年1月26日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 工程总体要求

“松江校区机动车停车场监控项目”的设计与施工应遵循可靠、先进、经济、实用的原则：

- 可靠性：在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）：视频安防监控使用的设备不小于5000h；

- 先进性：在技术上应有适度超前，便于扩展和升级，在一定时期内具有先进性。

- 经济性：优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

- 实用性：操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用。

- 高集成度：即与现有技防体系的集成，包括门禁系统，巡更系统，技防一体化综合管理系统等等。

- 智慧性：要求集成商能够根据招标方的要求，建立技防设备的数据库，并且根据实际的监控范围以及布点情况构建监控网格、技防网格，充分实现多技防体系的联动机制，智能跟踪机制，智能包围圈机制等等。

二、工程技术要求

1、本工程属于网络集成、视频监控范畴，将整个松江校区机动车停车场作为防范的对象，将技防与工程大的物防、人防相结合，对校区内的机动车停放进行有效监管。

2、系统主要通过光纤进行信息传输。为了确保整个系统的稳定性和安全性，要求本系统中的所有相关设备，按相关规定进行接地操作，部署相关防雷设备，并同时在控制中心设置可靠的接地系统。

3、夜间视具体情况，若光线不足无法看清图像，需增加补光措施。

4、由于松江校区已新建视频监控平台，因此新建系统必须能够无缝对接现有的海康威视iVMS-8700安防综合管理平台，相关硬件必须能够满足平台监控的需求，即满足通过现有平台实现相关监控点的实时监控及录像回放。

5、对监控中心视音频板卡升级，原8路视频综合平台升级为16路视频综合平台。

6、相关设备的通讯及报警信息等也需要能够实现对接，以便于校方进行相关设备的整体集成，提高技防体系的工作效率及集成度。

三、工程详细技术要求

3.1 硬件部分

- 图像记录技术要求：

实时记录监视现场画面，其图像质量达到4 级或4 级以上标准。

- 图像质量和技术指标

a)  图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4分；

b)  峰值信噪比（PSNR）不应低于32dB；

c)  系统清晰度：

1)  A级：系统水平分辨力应≥400 TVL；

2)  B级：系统水平分辨力应≥600 TVL；

3)  C级：系统水平分辨力应≥800 TVL。

d)  图像画面的灰度应≥8级；

e)  视音频记录失步应≤1s。

- 图像时延时间

网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的IP有线网络指标：

a)  时延应≤400ms；

b)  时延抖动应≤50ms；

c)  丢包率应≤1×10-3。

采用云台摄像机的网络型数字视频安防监控系统的IP有线网络指标≤400ms。

非网络型数字视频安防监控系统时延≤250ms。

- 信息延迟时间

a)  前端设备与监控中心控制设备间端到端的信息延迟时间应≤2s；

b)  前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应≤4s；

c)  视频报警联动响应时间应≤4s。

- 系统规模等级

c)  Ⅲ类：图像接入路数≤512路；

- 摄像机

摄像机各种功能应准确无误、平稳可靠、监视器（显示器）显示所摄图像应清晰、无抖动。

- 系统安全性能

绝缘电阻

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统，其绝缘电阻符合下列要求：

  - 基本绝缘或辅助绝缘≥2 MΩ

  - 加强绝缘或双重绝缘≥5 MΩ

  - 抗电强度

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统的电源插头或电源引入端对外壳可触及金属部件之间能承受下列试验电压（50HZ）的抗电强度试验，历时1min 无击穿或闪烁现象。

  - 基本绝缘或辅助绝缘：1500V（交流有效值）

  - 加强绝缘或双重绝缘：3000V（交流有效值）

  - 系统与设备的接地电阻

系统接地电阻应不大于4Ω，接地导线截面积应大于25mm2。

系统防雷

系统设有防雷击措施，室外设备设置电源避雷及信号避雷装置。

3.2 软件部分

本次项目为构建视频区域防控，不仅仅是硬件部分的部署，还需要通过建立视频区域防控数据库体系，构建布点之间的各类基础数据关系和关联，构建监控点与建筑物以及建筑物周边的关系。通过进行数据的梳理和整理，实现视频监控点之间的联动。突破以往仅仅是多技防系统之间的联动。借助计算机技术以及数据库技术，实现智能跟踪和智能包围等视频监控监控点之间的联动。

后台数据库采用微软的SQL2008构建，采用.net技术开发。实现软硬件之间的集成开发。

3.2.1 综合管理平台（负责智能跟踪和智能包围的基础数据设置）（提供源代码）

利用学校统一身份认证平台，管理员、用户纳入到平台中；通过中间件实现与监控数据库的集成；可并发用户数>=50个；

主要功能包括：

- 实时监控：选择监控节点、“监控端口选择”选、实时监控、远程录像回放

- 选择回放节点、选择录像时间段、录像回放、查看端口状态信息、“端口状态信息”；

- 多点同时间段回放，多点同时间段回放，单点多时间段回放、单点多时间段回放；

- 硬盘状态检测、监控地图信息、日志信息、报警等（短信、邮件等）

- 采用B/S架构实现对布点信息数据的整理。构建监控点之间的距离管理，部署的上下游关系以及点位的网络信息，设备信息，责任人信息等：监控图构建：这部分主要根据监控点所部署的位置信息，点与点之间的距离信息从而构建监控点之间的联动关系；外联设备信息管理：这部分主要负责设置监控点监控范围内的重要点位信息的设置。例如设置重点配电设备，重点监控区域，重点布告栏等。从而为后期可通过直接点击设备而实现监控信息的调用；

3.2.2 视频拼接系统

采用C/S架构实现视频图像的拼接，从而实现重点部位全覆盖，视频图像信息连续的目标。

四、系统主要设备要求

4.1高清网络720P枪型摄像机

功能特性：（★为必要条件）

★ 最高分辨率可达130万像素1280×960；

采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×960 @30fps实时图像；

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；

★ 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率；

★ 支持宽动态范围达120dB, 3D数字降噪功能,适合逆光环境监控；

★ 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(选配8-20mm镜头可达80米)；

支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储；

ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

支持三码流同时输出,可分别独立设置不同的分辨率,帧率与码率；

可最大支持20路同时访问,支持手机监控；

支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求；

支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境；

具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装；

★具备 区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能；

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

★功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复；

| 传感器类型 | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- |
| ★最小照度 | 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
| ★快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
| 镜头接口类型 | C/CS接口 |
| 自动光圈 | DC 驱动 |
| ★镜头 | 2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2° (可选)8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 35.5°-14.7° |
| ★宽动态范围 | 120dB |
| 日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
| 压缩标准 |  |
| 视频压缩标准 | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| ★H.264 编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| 压缩输出码率 | 32 Kbps~16Mbps |
| 音频压缩标准 | G.711/G.726 |
| 音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) /32Kbps(G.726) |
| 图像 |  |
| ★最大图像尺寸 | 1280 × 960 |
| 帧率 | 50Hz:25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60Hz:30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) |
| 第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置 |
| 图像设置 | 走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 |
| 背光补偿 | 支持,可选择区域 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 电子防抖 | 支持 |
| 透雾 | 支持 |
| 图片叠加 | 支持128×128大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
| 感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |
| 网络功能 |  |
| ★存储功能 | 支持Micro SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS |
| ★接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI |
| ★智能报警 | 区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| 智能报警 | 移动侦测,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
| ★支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP (SNMP,HTTPS,FTP ,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选) |
| 通用功能 | 一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术 |
| 接口 |  |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
| 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| 一般规范 |  |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% / PoE |
| 功耗 | 11W MAX |

4.2工程主要设备材料清单

| 序号 | 项目名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 前端摄像机 |  |  |
| 1 | 高清网络红外一体筒形摄像机 | 1/3" CMOS/超宽动态/8mm-20mm/DC12V/PoE | 17 |
| 2 | SD卡 | 32G | 17 |
| 3 | 监控LED补光灯 | 支持自动感光切换开关 | 按需 |
| B | 前端摄像机及辅材 |  |  |
| 1 | 室外立杆 | 室外立杆以及立杆基础浇制 | 13 |
| 2 | 监控防浪涌避雷保护器 | 2合1电涌保护器/视频/音频信号 | 按需 |
| 3 | 室外摄像机接地 | 热镀锌角钢、扁钢、接地线等 | 按需 |
| 4 | 辅料 | 包含光跳线 | 17 |
| C | 网络传输（外场） |  |  |
| 1 | POE交换机 |  | 按需 |
| 2 | 室外单模复合电源光缆 | 光缆4芯复合电源 | 按需 |
| 3 | 网线 | 超5类网线（室外） | 按需 |
| 4 | 电线管 | 电源线PVC管 | 按需 |
| 5 | 网络光电转换交接箱 | 包含交接箱内设备 | 按需 |
| 6 | 光纤熔接箱 |  | 按需 |
| 7 | 光电转换器 |  | 按需 |
| D | 终端设备升级 |  | 提供版权、源代码、文档承诺 |
| 1 | 视音频板卡升级 | 原8路视频综合平台升级为16路视频综合平台 |  |

五、现场条件

建设单位可提供的现场配套条件：

在有条件的情况下可根据工程建设需要提供临时场地、提供施工用电及生产用水。

六、工程质量技术要求

6.1 工程质量技术参考标准

- 《GB 50198-2011》民用闭路监视电视系统工程技术规范

- 《GB 50348-2004》安全防范技术工程规范

- 《DB31/329.4-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第4部分：公共供水

- 《DB31/329.5-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第5部分：电力系统

- DB31/329《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》第8部分：旅馆、商务办公楼

- 《沪公技防（2012）009号》本市数字视频安防监控系统基本技术要求

- 《GB 50311-2007》建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

- 《GB 12663-2001》防盗报警控制器通用技术条件

- 《GB 10408.5-2000》被动红外入侵探测器

- 《GB/T 20271-2006》信息安全技术信息系统通用安全技术要求

- 《GB/T 21050-2007》信息安全技术网络交换机安全技术要求

- 《GB/T 25724-2010》安全防范监控数字视音频编解码技术要求

- 《GB/T 28181-2011》安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

- 《GA/T 75》安全防范工程程序与要求

- 《GA/T 367-2001》视频安防监控系统技术要求

- 《GA/T 669.5-2008》城市监控报警联网系统第5部分：信息传输、交换、控制技术要求

- 《沪公技防（2008）013号》本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求

- 《GB50396-2007》出入口控制系统工程设计规范

- 《YD/T 1171-2001》IP网络技术要求-网络性能参数与指标

- 《YD/T 1475-2006》基于以太网方式的无源光网络 EPON

- 《SMPTE 292M》串行数字接口高清电视系统

- 《ISO/IEC 14496-10》通用视听业务的先进视频编码（AVC）

- 《沪公技防（2010）008号》本市专业型数字硬盘录像设备技术要求（试行）

- 《沪公技防（2010）010号》本市专业型数字硬盘录像设备补充技术要求（试行）

- 《沪公技防（2010）008号》本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范

- 《沪公技防（2011）009号》本市视频安防监控系统用彩色显示终端技术规范（试行）

- 其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准等；

- 其他地方、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准（DB）等；

- 工程招标文件及图纸所要求执行的技术要求。

6.2 工程质量要求

本工程质量必须满足设计要求，并满足国家/地方颁发的有关质量检验规范，要求达到现行国家验收规范规定的合格工程标准。

七、物资供应

本工程所需建材、设备等，除招标方特殊注明甲供外均由投标方自行采购，其质量除满足设计和规范要求外，还须得到招标方的认可并提供产品合格证明和检验资料。

八、质保期

本工程涉及的各系统及相关设备质保期为24个月以上。