上海工程技术大学

后勤购校学生公寓燃气热水器及三期学生食堂报警系统维护采购项目

招标文件

项目名称：后勤购校学生公寓燃气热水器及三期学生食堂报警系统维护采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年12月18日

招标文件

招标项目名称：后勤购校学生公寓燃气热水器及三期学生食堂报警系统维护采购项目

发标时间：2014年12月18日星期四

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后勤购校学生公寓燃气热水器及三期学生食堂报警系统维护采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年12月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年12月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年12月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

一、燃气热水器维护范围及数量：

1、松江大学城学生公寓三期10号至26号，计662台。

2、松江大学城学生公寓四期20、21号，23、24号，27号至30号，33号至36号,39号至42号计768台。

设备总数量：能率1090FEX-1热水器共计1430台。

3、维护内容

（1）每年对每台热水器进行二次的维护保养，春天及秋天各一次 。

（2）热水器的日常维修，备足零件，设立维修点提供24小时驻点式服务，随叫随到。每天派出二名维修师傅进行巡视，发现问题及时修复，以保证学生正常使用热水器。

（3）在巡视中教导学生及宿管员热水器正确使用方法及发生漏气等意外时的紧急避险措施。

（4）提供每年一次燃气管道安检服务（与松江燃气公司配合完成）.

4、服务质量。

主动维护，提高服务意识，主动进行燃气热水器巡检，发现问题及时解决以保证广大师生正常使用燃气热水器，同时以能率品牌“因为专业，所以信赖”为宗旨，主动与宿管部领导沟通，认真遵守和执行学校相关制度，员工进楼必须带工作证件，维修人员保证24小时开机，接到电话及时排除故障，保证学生正常使燃气热水器

二、燃气报警系统

1、通过上海市燃气安全和装备质量监督检验站验收并获得验收报告。

2、每半年定期派专业人员到现场检查设备运行情况，包括对报警器外观检查，对探测器，控制器和紧急切断阀灵敏度检测，对报警控制系统联动检查。

3、在做维护保养过程中发现设备故障及设备在运行中故障，应及时向贵校反应，经校方确认后给予更换。

4、用标准气体对探测器进行测试，检查其报警点，测试泄漏报警与紧急切断阀门联动情况，并确保正常运行。

5、检查报警器电源，报警故障指示灯，测试报警器反应灵敏度，并确保正常运行。

6、维修服务及故障处理

（1）对突发性的故障，及时提供紧急检修服务，做到2小时响应。

（2）每半年一次派专业技术人员到学校对可燃气体报警系统设备进行常规的测试，以保证可燃气体报警系统设备正常运行。

（3）记录每次维护保养情况，并由学校确认。