上海工程技术大学

松江校区水电设备维修保养项目

招 标 文 件

项目名称：  松江校区水电设备维修保养项目

招 标 方： 上海工程技术大学资产处

编制日期：   2015年 11 月 23 日

招标公告

招标项目名称：松江校区水电设备维修保养项目

发标时间：2015年11月23日星期一

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购服务项目的要求，本职能处室对松江校区水电设备维修保养服务进行公开招标。具体维修保养清单见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B111）

2．           投标截止时间：2015年11月27日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2015年12月中旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月27日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

招标文件

招标单位：上海工程技术大学

项目名称：松江校区水电设备维修保养项目

服务方式：清包工（100元之内的单个零配件除外）

上海工程技术大学松江校区坐落于松江大学城，建筑面积24.7万余平方米，现通过招投标方式，对我校水电设备日常管理、维修、保养、服务进行招标，欢迎具有相关资质的单位前来参加本项目投标。具体要求如下：

一、服务范围

上海工程技术大学松江校区开闭所、变电所、高压电缆、配电柜、生活水泵、污水泵、增压泵、喷水泵、泛光照明、路灯、草坪灯、景观灯、广场灯、排风机、新风机、避雷装置、电瓶观光车叉车驾驶操作、代甲方管理电梯等。供电线路维保范围至各楼宇每层楼的总开关上桩头为止。具体见设备清单。

二、服务内容

1、开闭所值班、开闭所及各变电所抄表。

2、维保范围：上述“服务范围”内所有设备的维修保养。

3、学校大型活动时的观光车驾驶操作及学校设备卸货叉车操作服务。

三、服务要求

中标方在维修保养工作中，必须坚持高标准、严要求，坚持全心全意为学校教育、科研、生活服务的理念。所有设备维修、保养、服务均应按照相应设备的操作规范和维修保养要求进行作业。

1、抄表值班工作，每天对开闭所、变电所进行定时抄表，开闭所每班次抄表值班人员必须二人。开闭所8：00至17:00每小时抄表一次，18:00至次日6:00每三小时抄表一次，变电所每天10:00抄表一次。抄表内容为双电源开闭所、所有变电所的有功表及总电流表。确保365天24小时上岗。变电所、配电间每月清扫一次。

2、供电系统工作，对学校供电系统，范围从开闭所进线末端至各楼宇变电所（包括航飞楼）及变电所内所有配电柜等设备每天巡视一次，并负责上述系统所有设备的维修保养工作。确保365天24小时上岗（包括值班）。

3、对学校楼宇外的公共场所照明设备、控制箱等进行维修保养和开关操作，每天晚上巡视一次，发现问题及时解决，并做好记录。

4、水泵系统工作，对学校所有的水泵系统，包括电机、泵体控制柜及阀门等进行维修保养，每天巡视一次，发现问题及时解决，并做好记录。各类阀门至少每半年保养、加油一次。

5、建立抄表台账，制定出各项巡视、维修、保养、清洁及服务的工作计划及制度。提高处置设备突发故障的能力，确保设备的正常运行。

6、考核要求，按照上述第5条的工作制度完成情况进行考核，总体管理与服务的满意率达到98%，设备维修与保养完好率达到98%。

7、配备日常的固定报修电话和手机电话，确保24小时开通。费用自理。

8安全责任，中标方如违反安全操作制度及相关的操作制度所造成的人身安全事故、设备损坏等均有中标方负责赔偿。

9、维保服务方式为清包工，中标方报价的投标总价包括合同期内所发生的人工费（含加金等）全部费用。维修涉及配件更换的，以100元为界限，单个配件价格为100元以下（含100元）的，零配件费用由中标方承担，单个配件价格为100元以上的，中标方需以书面通知招标方，由招标方提供。

10、招标方提供给维修保养公司的各种资料，中标方应妥善保管。

未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

11、中标方每次维修保养后应提交书面维修保养报告（工作单）给甲方，双方签字存档；维修保养合同期满后，中标方应向招标方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

12、各次检测、检查、试验必须由使用部门和中标方双方代表签字方能认可。

13、招标方提供中标方办公场所，员工住宿自行解决。

14、中标单位维修工具、劳动安全用品自行解决。

四、投标单位的资质及相关要求

1、 具备有效企业营业执照。

2、 具备上海市水电设备安装、维修、维修、保养资质证书。

3、 具备上海市设备维修安装市场安全生产合格证书。

4、 注册资金不小于50万人民币。

5、 最近三年经营活动无重大违法记录。

6、 具有在高校三年以上的服务业绩。

7、 对人员要求：1.对抄表人员要求每班值班抄表人员不得少于二人，总共不得少于四人，并且具有高压操作证。2.电器、水泵维修人员具有相应的上岗操作证，人员数量自定。3.对电瓶观光车、叉车的驾驶操作应持有特种设备部门颁发的使用操作证。观光车操作人员至少二名。

五、维保时限及支付方式

1.服务时限为2016年1月1日至2017年12月31日 注：投标价以一年报价为准（即2016年1月1日至2016年12月31日）。合同期为一年，一年合同到期后，经由招标单位评议考核通过后方可续签（提前30天）2017年服务合同。2017年服务合同如有变动，经双方协商可签署补充协议。

2、付款方式

合同生效后，每季度末支付合同总金额的25％。

六、投标说明

1、投标书报价中应包括与维保内容有关的所有费用（比如人工、工具、零配件费用、利润、税金等等）。按每组单价及合计总价标明报价。

2、投标书中应包含贵公司经营的合法证明文件及有关资质证明材料等。如维保授权证书或合同等证明文件、企业法人经营执照、税务登记证等。

3、投标书中应包含贵公司详细的服务承诺（维保范围、响应时间、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对维保人员（包括中途调换的人员）进行培训。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。公司的主要业绩。

4、投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章。投标文件一律不退。

七、评标办法

本维保服务项目招标本着公开、公平、公正的原则，由本单位各部门相关人员组成的招投标领导小组主持招标和评标。采用经评审的合理投标价、投标服务承诺和服务业绩综合评定确认中标单位。

1.水电设备维保服务费明细清单（一年）：

| 序号 |  | 单价（元） | 数量 | 保养金额 （元/年） | 保养时限 （年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |
| 水电设备维保服务费总价： 拾 万 仟 佰 拾元整（￥： ） |  |  |  |  |  |

2.水电设备维保服务费总价（一年）：

水电设备维保服务费总计人民币： 拾 万 仟 佰 拾元整（￥： ）

注：报价形式及表格可根据情况另行制作。

| 附件： | 松江校区水电等设备清单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 备 | 规 格 型 号 | 数 量 | 备 注 |
| 高压变配电站（开闭所）： | 双电源10Kv进户 | 1所 |  |
| 10KV电缆 | 开闭所到7间变电所的高压电缆 | 9900米 | 仅负责保养，维修由供电所负责 |
| 变电所： |  | 7间 |  |
| 教学楼 | 变压器1600KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 2台 | 电缆长度约350米*2 |
| 活动中心 | 变压器400KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 2台 | 电缆长度约600米*2 |
| 体育馆 | 变压器1250KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 2台 | 电缆长度约1000米*2 |
| 实训楼 | 变压器1600KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 2台 | 电缆长度约1100米*2 |
| 行政楼 | 变压器800KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 2台 | 电缆长度约600米*2 |
| 图书馆 | 变压器800KVA、360KVA（含配电柜内全部开关等设施） | 各1台 | 电缆长度约1300米*2 |
| 航飞楼 | 无变压器（含配电柜内全部开关等设施） |  |  |
| 水泵房： |  | 7间 |  |
| 生活水泵（变频水泵）： |  | 28台（套） |  |
| 教学楼 | 11Kw2台、5.5Kw1台、控制箱：变频控制柜1套 |  |  |
| 活动中心 | 3Kw2台 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜1套 |  |  |
| 体育馆 | 4Kw3台、 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜1套 |  |  |
| 实训楼 | 7.5Kw3台 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜1套 |  |  |
| 行政楼 | 11Kw2台、5.5Kw2台 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜2套 |  |  |
| 图书馆 | 4Kw3台 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜1套 |  |  |
| 航飞楼 | 6Kw2台 |  |  |
| 控制箱 | 变频控制柜1套 |  |  |
| 污水泵： |  | 54台（套） |  |
| 行政楼 | 地下室2.2Kw8台、1.5Kw8台 控制箱8套 |  |  |
| 图书馆 | 地下室2.2Kw18台 控制箱9套 |  |  |
| 活动中心 | 地下室3Kw2台 控制箱1套 |  |  |
| 增压泵： |  | 4台 |  |
| 行政楼 | 空调稳压泵2.2Kw2台 |  |  |
| 体育馆 | 空调稳压泵2.2Kw2台 |  |  |
| 喷水泵： | 5.5Kw13台 控制箱4套 | 17台（套） |  |
| 泛光照明： | 高压钠灯1000W | 251只 |  |
| 控制箱 |  | 4套 |  |
| 路灯： | 高压钠灯250W | 339只 |  |
| 控制箱 |  | 5套 |  |
| 草坪灯： | 节能灯25W | 1465只 |  |
| 控制箱 |  | 8套 |  |
| 景观灯： | 高压钠灯110W | 264只 |  |
| 控制箱 |  | 5套 |  |
| 广场灯： | 高压钠灯250W*12只1套（带升降机控制箱1套） | 2套 |  |
| 排风机、新风机: | 5.5Kw3台、3Kw9台;3Kw4台 控制箱14套 | 30台（套） | 食堂 |
| 排风机: | 4Kw25台、2.2Kw50台 控制箱4套 | 79台（套） | 实训3号楼化工 |
| 排风机： | 11Kw 1台 控制箱1套 | 2台（套） | 图书馆地下书库 |
| 排风机 | 3Kw3台、7.5Kw1台 控制箱3套 | 7台（套） | 行政楼配电间、地下室 |
| 排风机 | 7.5Kw1台 、3kw2台 控制箱2套 | 5台（套） | 实训1号楼、空压房 |
| 排风机 | 3Kw1台 控制箱1套 | 2台（套） | 教学楼配电间 |
| 直流离心排风机 | GD-KD50-30、5.5KW9台控制箱9套 | 18台（套） | 航飞楼 |
| 避雷装置: | 全校避雷装置 | 35套 |  |
| 观光车: | 配合学校参观活动 | 2辆 | 管理操作 |
| 叉车: | 设备卸货 | 1辆 | 管理操作 |