上海工程技术大学

松江校区部分楼宇安防系统

（扩容）采购项目

招标文件

项目名称：松江校区部分楼宇安防系统（扩容）采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年4月30日

招标文件
招标项目名称：松江校区部分楼宇安防系统（扩容） 采购项目
发标时间：2015年4月30日星期四

一、投标邀请

招标方式：
    受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对保卫处松江校区高清视频监控系统扩容采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2、投标截止时间：2015年5月11日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3、开标时间和地点：2015年5月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月5日前与资实处物资供应中心联系。
6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7、联系人：高 丹    电话：67791017

附：招标要求

1、 工程总体要求

“松江校区部分楼宇高清视频监控系统（扩容）采购项目”的设计与施工应遵循可靠、先进、经济、实用的原则：

· 可靠性：在本地大气条件下平均无故障工作时间（MTBF）：视频安防监控使用的设备不小于5000h； 

· 先进性：在技术上应有适度超前，便于扩展和升级，在一定时期内具有先进性。

· 经济性：优化设计，造价合理，具有较高的性能价格比和较低的维护开销。

· 实用性：操作简单，显示明了，维修方便，经久耐用。

· 高集成度：即与现有技防体系的集成，包括门禁系统，巡更系统，技防一体化综合管理系统等等。

· 智慧性：要求集成商能够根据招标方的要求，建立技防设备的数据库，并且根据实际的监控范围以及布点情况构建监控网格、技防网格，充分实现多技防体系的联动机制，智能跟踪机制，智能包围圈机制等等。

二、工程技术要求

1、本工程属于网络集成、视频监控及门禁范畴，针对现有的高清视频监控系统在行政楼、师生活动中心、艺术楼、体育馆以及食堂进行新增高清摄像机的安装部署以及网络联通。

2、部署门禁系统，提供二次开发满足基于门禁系统的巡更功能。

3、系统主要通过网络及光纤进行信息传输。本次项目中，投标人需根据实际现场情况给出相关布线方案以及光缆沟通方案及报价。

4、为了确保整个系统的稳定性和安全性，要求本系统中的所有相关设备，按相关规定进行接地操作，部署相关防雷设备，并同时在控制中心设置可靠的接地系统。

5、夜间视具体情况，若光线不足无法看清图像，需增加补光措施。

6、由于松江校区已新建安防系统平台，因此新建系统必须能够无缝对接现有的海康威视iVMS-8700安防综合管理平台，相关硬件必须能够满足平台监控的需求，即满足通过现有平台实现相关监控点的实时监控及录像回放。

6、对监控中心视频存储进行升级，录像存储容量扩容。

7、对扩容后的视频监控专网进行扩容，增加相关的核心交换设备，确保网络交换容量满足扩容后的网络带宽需求。

8、相关设备的通讯及报警信息等也需要能够实现对接，以便于校方进行相关设备的整体集成，提高技防体系的工作效率及集成度。

三、工程详细技术要求

3.1 硬件部分

· 图像记录技术要求：

实时记录监视现场画面，其图像质量达到4 级或4 级以上标准。

1. 图像质量和技术指标

a)  图像质量可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4分；

b)  峰值信噪比（PSNR）不应低于32dB；

c)  系统清晰度：

    1)  A级：系统水平分辨力应≥400 TVL；

    2)  B级：系统水平分辨力应≥600 TVL；

    3)  C级：系统水平分辨力应≥800 TVL。

d)  图像画面的灰度应≥8级；

e)  视音频记录失步应≤1s。

2. 图像时延时间

网络型数字视频安防监控系统相邻两个交换层之间互联的IP有线网络指标：

a)  时延应≤400ms；

b)  时延抖动应≤50ms；

c)  丢包率应≤1×10-3。

采用云台摄像机的网络型数字视频安防监控系统的IP有线网络指标≤400ms。

非网络型数字视频安防监控系统时延≤250ms。

3. 信息延迟时间

a)  前端设备与监控中心控制设备间端到端的信息延迟时间应≤2s；

b)  前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应≤4s；

c)  视频报警联动响应时间应≤4s。

4. 系统规模等级

c)  Ⅲ类：图像接入路数≤512路；

· 摄像机

摄像机各种功能应准确无误、平稳可靠、监视器（显示器）显示所摄图像应清晰、无抖动。

· 系统安全性能

绝缘电阻

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统，其绝缘电阻符合下列要求：

· 基本绝缘或辅助绝缘≥2 MΩ

· 加强绝缘或双重绝缘≥5 MΩ

· 抗电强度

由电网电源供电的所有设备或由其组成的监控系统的电源插头或电源引入端对外壳可触及金属部件之间能承受下列试验电压（50HZ）的抗电强度试验，历时1min 无击穿或闪烁现象。

· 基本绝缘或辅助绝缘：1500V（交流有效值）

· 加强绝缘或双重绝缘：3000V（交流有效值）

· 系统与设备的接地电阻

系统接地电阻应不大于4Ω，接地导线截面积应大于25mm2。

系统防雷

系统设有防雷击措施，室外设备设置电源避雷及信号避雷装置。

3.2 软件部分

本次项目为构建视频区域防控，不仅仅是硬件部分的部署，还需要通过建立视频区域防控数据库体系，构建布点之间的各类基础数据关系和关联，构建监控点与建筑物以及建筑物周边的关系。通过进行数据的梳理和整理，实现视频监控点之间的联动。突破以往仅仅是多技防系统之间的联动。借助计算机技术以及数据库技术，实现智能跟踪和智能包围等视频监控监控点之间的联动。

后台数据库采用微软的SQL2008构建，采用.net技术开发。实现软硬件之间的集成开发。

3.2.1 综合管理平台对接

    实现与现有学校的安防综合平台的无缝对接，实现相关监控点直接纳入到原有监控布防体系。构建相关系统之间的联动关系，最大程度的满足学校原有对技防系统的整体规划。
3.2.2 基于门禁系统的巡更数据系统开发

利用门禁系统平台数据，构建巡更功能。通过获取数据库门禁刷卡数据实现相关安保人员的巡更数据。为学校后期构建基于门禁的巡更系统大平台构建数据基础。

四、系统主要设备要求

4.1高清网络720P枪型摄像机

功能特性：（★为必要条件）
★ 最高分辨率可达130万像素1280×960；

 采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×960 @30fps实时图像；

逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿；

★ 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率；

★ 支持宽动态范围达120dB, 3D数字降噪功能,适合逆光环境监控；

★ 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米(选配8-20mm镜头可达80米)；

支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储；

 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控；

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

 支持三码流同时输出,可分别独立设置不同的分辨率,帧率与码率；

可最大支持20路同时访问,支持手机监控；

支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求；

支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境；

具有三轴调节功能,本地模拟输出,方便工程安装；

★具备 区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能；

符合IP66级防尘防水设计,可靠性高；

★功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复；

	传感器类型
	1/3" Progressive Scan CMOS 

	★最小照度
	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR
0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

	★快门
	1/3秒至1/100,000秒

	镜头接口类型
	C/CS接口 

	自动光圈
	DC 驱动 

	★镜头
	2.8-12mm @ F1.4 水平视场角: 98.4°-30.2°
(可选)8mm-20mm @ F1.6水平视场角: 35.5°-14.7°

	★宽动态范围
	120dB

	日夜转换模式
	ICR红外滤片式 

	压缩标准

	视频压缩标准
	H.264 / MPEG4 / MJPEG 

	★H.264 编码类型
	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 

	压缩输出码率
	32 Kbps~16Mbps 

	音频压缩标准
	G.711/G.726 

	音频压缩码率
	64Kbps(G.711) /32Kbps(G.726) 

	图像
	

	★最大图像尺寸
	1280 × 960

	帧率
	50Hz:25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)
60Hz:30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)



	第三码流分辨率与帧率
	独立于主码流设置 

	图像设置
	走廊模式,饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 

	背光补偿
	支持,可选择区域 

	强光抑制
	支持 

	电子防抖
	支持 

	透雾
	支持 

	图片叠加
	支持128×128大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 

	日夜转换方式
	自动,定时,报警触发 

	感兴趣区域
	ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 

	网络功能

	★存储功能
	支持Micro SD/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS

	★接口协议
	ONVIF,PSIA,CGI 

	★智能报警
	区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

	智能报警
	移动侦测,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

	★支持协议
	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP

(SNMP,HTTPS,FTP ,SIP,SRTP,802.1x,IPv6可选)

	通用功能
	一键复位,防闪烁,双码流,心跳,密码保护,水印技术

	接口

	通讯接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口

	视频输出
	1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)

	一般规范

	工作温度和湿度
	-30℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)

	电源供应
	DC12V±10% / PoE

	功耗
	11W MAX


4.2工程主要设备材料清单

	行政楼　

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦6mm
	7
	台
	　

	2
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	5
	台
	

	3
	红外筒型网络摄像机
	DS-2CD4232FWD-I(Z)(H)(S)
	3
	台
	19层楼顶

	4
	门禁系统
	兼容海康8700安防平台
	18
	套
	　

	师生活动中心

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦6mm
	12
	台
	　

	2
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	8
	台
	　

	3
	门禁系统
	兼容海康8700安防平台
	5
	套
	　

	艺术楼　

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦6mm
	23
	台
	　

	2
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	15
	台
	　

	3
	门禁系统
	兼容海康8700安防平台
	10
	套
	　

	体育馆

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦6mm
	2
	台
	　

	2
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	9
	台
	　

	3
	红外筒型网络摄像机
	DS-2CD4232FWD-I(Z)(H)(S)
	1
	台
	2楼篮球场

	3
	门禁系统
	兼容海康8700安防平台
	4
	套
	　

	食堂

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	5
	台
	第一食堂

	2
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	1
	台
	第二食堂

	3
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	3
	台
	第三食堂

	4
	高清网络摄像机
	海康DS-2CD2712F-I
定焦4mm
	2
	台
	第四食堂

	其他　

	序号
	设备名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	出入管理系统终端设备升级
	需满足24小时实时监控
与出入管理系统使用
	6
	套
	

	2
	监控移动测试设备
	　
	1
	台
	　

	3
	基于门禁系统的巡更数据系统开发
	提供基于门禁系统的巡更数据系统的二次开发
	1
	套
	提供源代码及数据库设计

	4
	核心交换机
	至少支持1500路高清图像传输
	1
	台
	品牌推荐
华为或锐捷　


五、现场条件

建设单位可提供的现场配套条件：

在有条件的情况下可根据工程建设需要提供临时场地、提供施工用电及生产用水。

六、工程质量技术要求

6.1 工程质量技术参考标准

1. 《GB 50198-2011》民用闭路监视电视系统工程技术规范

2. 《GB 50348-2004》安全防范技术工程规范

3. 《DB31/329.4-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第4部分：公共供水

4. 《DB31/329.5-2005》重点单位重要部位安全技术防范系统要求第5部分：电力系统

5. DB31/329《重点单位重要部位安全技术防范系统要求》第8部分：旅馆、商务办公楼

6. 《沪公技防（2012）009号》本市数字视频安防监控系统基本技术要求

7. 《GB 50311-2007》建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范

8. 《GB 12663-2001》防盗报警控制器通用技术条件

9. 《GB 10408.5-2000》被动红外入侵探测器

10. 《GB/T 20271-2006》信息安全技术信息系统通用安全技术要求

11. 《GB/T 21050-2007》信息安全技术网络交换机安全技术要求

12. 《GB/T 25724-2010》安全防范监控数字视音频编解码技术要求

13. 《GB/T 28181-2011》安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

14. 《GA/T 75》安全防范工程程序与要求

15. 《GA/T 367-2001》视频安防监控系统技术要求

16. 《GA/T 669.5-2008》城市监控报警联网系统第5部分：信息传输、交换、控制技术要求

17. 《沪公技防（2008）013号》本市安防工程用高压电子脉冲式探测器基本技术要求

18. 《GB50396-2007》出入口控制系统工程设计规范

19. 《YD/T 1171-2001》IP网络技术要求-网络性能参数与指标

20. 《YD/T 1475-2006》基于以太网方式的无源光网络 EPON

21. 《SMPTE 292M》串行数字接口高清电视系统

22. 《ISO/IEC 14496-10》通用视听业务的先进视频编码（AVC）

23. 《沪公技防（2010）008号》本市专业型数字硬盘录像设备技术要求（试行）

24. 《沪公技防（2010）010号》本市专业型数字硬盘录像设备补充技术要求（试行）

25. 《沪公技防（2010）008号》本市视频安防监控用彩色数字摄像机技术规范

26. 《沪公技防（2011）009号》本市视频安防监控系统用彩色显示终端技术规范（试行）

27. 其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准等；

28. 其他地方、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范、质量验评标准（DB）等；

29. 工程招标文件及图纸所要求执行的技术要求。

6.2 工程质量要求

本工程质量必须满足设计要求，并满足国家/地方颁发的有关质量检验规范，要求达到现行国家验收规范规定的合格工程标准。

七、物资供应 
本工程所需建材、设备等，除招标方特殊注明甲供外均由投标方自行采购，其质量除满足设计和规范要求外，还须得到招标方的认可并提供产品合格证明和检验资料。

八、质保期

本工程涉及的各系统及相关设备质保期为24个月以上。
