
上海工程技术大学

航飞楼模拟机大厅除湿系统采购项目

招标文件

项目名称：航飞楼模拟机大厅除湿系统采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年8月3日

招标文件
招标项目名称：航飞楼模拟机大厅除湿系统采购项目

发标时间：2016年8月3日星期三
一、    投标邀请

招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对航飞楼模拟机大厅除湿系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标时间：2016年8月9日9：00--11：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年8月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年8月9日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017

8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求

	目前现状：两台格力空调：总风量15000m³/h,供冷量100kw，供热量50kw，加湿量8kg/h;

	参数名称
	具体要求

	温度要求
	26±2℃

	湿度要求
	≤30%

	风管
	送回风管采用密封性优秀的材料，保温材料用20-40mm橡塑保温，B1级难燃材料

	控制系统
	除湿机组具有西门子PLC自动控制功能，并有触摸屏实现人机对话功能；除湿机组能实现温度、湿度、故障等的设定和报警自动停机保护功能；

	除湿机的结构
	  应满足下列要求： 
  a)除湿机箱体应有严格的密封措施
  b)除湿机机组四周护板、顶部、底部、门框、连接风口部分及门上都应有防冷桥设计
  c)除湿机的检修门应严密、牢固，能灵活开启并能锁紧
  d)除湿机的风机应有柔性接管并应采取减震措施
  e)除湿机应能承受一定的机械强度和热应力，机组底部均须垫以壁厚10#槽钢并开叉车孔，以便运输及安装，槽钢表面进行防腐处理。
  

	机组面板
	整个箱体为双层壁板结构，具有良好的隔热和隔音效果，所有的面板用聚氨酯保温材料，须符合国家防火等级。机组内外板由至少0.5mm 镀锌钢板加静电粉末喷涂材料制成，以确保其防腐性能。保温材料不能暴露到气流侧或者周围空间去；

	转轮再生加热
	再生风加热采用电加热

	干燥转轮
	除湿干燥转轮采用PROFLUTE，rotor source等国外品牌。除湿转轮具有容易拆卸安装、耐清洗、使用寿命长（要求5年以上)、吸湿效率高，可耐受高温等优点。

	风机
	所用风机应采用国际知名品牌，电机采用西门子或者ABB品牌。选型按照最高效率、最低噪音原则，风机叶轮应做防腐处理。

	检修门
	整个除湿段设置的检修门设置，应能方便初效更换、除湿机内部清洁检修、再生加热器的清洁或更换等；注意检修门的开启方向.风机段和转轮段带有可视观察孔可观察风机，转轮运行情况

	设备运行
	在所有环境条件下，设备开机运行2小时内就可达到要求

	噪音
	设备噪音数值符合国家标准


3
2

