上海工程技术大学

教务处UPS不间断电源及线路升级改造及环境监控报警系统采购项目

招标文件

项目名称：教务处UPS不间断电源及线路升级改造

及环境监控报警系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年7月1日

招标文件

招标项目名称：教务处UPS不间断电源及线路升级改造及环境监控报警系统采购项目

发标时间：2014年7月1日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对教务处UPS不间断电源及线路升级改造及环境监控报警系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年7月7日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年7月7日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

## UPS不间断电源及线路升级改造

对目前服务器机房重新进行强电线路规划，进线升级，空调用电和机柜用电区分开来，预留UPS线路。带负荷监测。

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 核心机房联网UPS系统 | 一台高可靠性20KVA UPS，所配电池为铅酸免维护电池，12V/65AH，每组32节，共使用1组 |
| 其它要求 | 具有标配防浪涌电路，实现抗电网浪涌能力 |
|  | 配置智能式充电器，可根据电池温度自动补偿充电均衡参数，可定期对电池进行检测，延长电池使用寿命。 |
|  | 具备分散式自主并联和数字化均流技术 |
|  | 支持同步双母线方案 |
| 节能环保 | 满载功率因数≥0.99 要求提供原厂商针对本项目授权 |
| 额定电压 | 380/400/415Vac |
| 输入电压范围 | 三相228Vac～478Vac |
| 频率 | 40Hz～70Hz |
| 输入方式 | 三相四线制 |
| 输入电流谐波(THDi) | ＜5% |
| 额定输出电压 | 三相380/400/415Vac，兼容单相220/230/240Vac |
| 电压失真度 | 线性负载﹤1%；非线性负载﹤2% |
| 额定功率 | 18kW |
| 电压 | 33：220Vac±1％，三相平衡载 31：220Vac±1％ |
| 频率同步范围 | 额定频率±2Hz（可设定范围：±0.5Hz～±3Hz） |
| 频率跟踪速率 | 1Hz/s。可设定范围：0.1Hz/s～3Hz/s（单机），0.2Hz/s（并机） |
| 峰值因数 | 3：1 |
| 电压失真度 | ＜2％（线性负载），＜5％（非线性负载） |
| 动态响应恢复时间 | 60ms |
| 过载能力 | 25℃下：105％～125％，5min 125％～150％，1min |
| 旁路工作电压 | 上限：＋10％、＋15％或＋20％；缺省：＋15％ 下限：－10％、－20％、－30％或－40％；缺省：－20％ |
| 市电工作效率 | 大于93％，最高达到94％ |
| 运行温度范围 | 0℃～＋40℃ |
| 存储温度 | －40℃～＋70℃（不带电池）；－20℃～＋55℃（带电池） |
| 连续运行温度 | 最高40℃，8小时 |
| 相对温度 | 0—95%，不结露 |
| 最大运行高度 | ＜2000m；超过2000m时，参照GB/T3859.2降额使用 |
| 噪声 | ≤58dB |
| 面板显示方式 | LED和LCD |
| 安全规范要求 | IEC/EN62040-1-1 |

## 环境监控报警系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 系统组成清单 | 智能机房环境数据采集处理网关主机 *1套，可做到集成门禁、空调、UPS电源、通信电源、电能消耗监测等系统 水浸传感器*2套 烟雾传感器*2套 温度传感器*2套 GSM短信报警机*1套 电子邮件系统*1(通过网络电子邮件系统实时监测并报警) |
| 智能数据采集处理主机参数要求 | 应采用嵌入式linux系统，免维护特性；内嵌多路对应多路的联动信号输出功能；双路远程服务器地址指向（双数据流）；至少1个全双工以太口（物理接口： RJ-45插座）；1路RS485-422或RS232独立串口的协议以太转换接口；提供开放的SQL数据库软件接口，标准数据XML接口，以利于其它系统调用及二次开发；装客户端便可远程监控，从告警发生到误报警过滤到报警执行能20秒内响应； |
| 授权函 | 需提供针对本次项目的原厂授权函 |