
上海工程技术大学

2016年度建筑消防系统设施维护保养
采购项目
招标文件

项目名称：2016年度建筑消防系统设施维护保养采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月20日
招标文件
招标项目名称：2016年度建筑消防系统设施维护保养采购项目
发标时间：2015年11月20日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对2016年度建筑消防系统设施维护保养采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年11月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年11月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、项目概况：

1、名称：

上海工程技术大学建筑消防系统设施和消防器材维护保养

2、地点：

同时完成以下校区的建筑消防系统设施和消防器具维护保养。

（1）上海松江区龙腾路333号松江校区（包含学生宿舍区）。

（2）上海长宁区仙霞路350号仙霞校区（已由上海工程技术大学大学科技园有限公司管理的区域除外）。

（3）上海普陀区新村路435号和新村路401号校区。

3、性质：

日常维护保养及故障排查（修复）。

4、管理：

上海工程技术大学保卫处。

二、资格要求：

同时具备以下资格：

1、必须具有独立法人资格；相应的经营服务范围；持有工商行政管理部门核发的在有效期内的法人营业执照。

2、必须具有建设部颁发的在有效期内的消防承包一级资质证书；安全生产许可证；诚信手册。

3、必须在上海本市有维保服务团队，能派出具有从业资质和丰富实际经验的技工，提供松江校区24小时常驻现场服务。

三、招标文件的构成

1、投标邀请

2、投标方须知

3、标书概况

4、报价要求

5、维保质量要求及违约责任

6、维修保养费用支付

7、校方验收

四、投标文件的递交

1、投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明投标项目名称及正本、副本、投标单位，并注明“于            之前不准启封”的字样。

2、为确保标书时效性和可行性，投标单位必须派专人送达。

3、投标单位应在投标资质验证时提供下列资料，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力，取得招标人的确认。内容如下：
（1）营业执照副本和税务登记证；（2）法人代表授权委托书及被授权人代表身份证；（3）相关资质证书、诚信手册；（4）类似项目业绩证明（需提供维保合同、使用方证明等资料）；（5）在上海地区有固定售后服务机构和技术人员资质证书。
    注：以上提供的资料需交原件审核并保留复印件一份，复印件必须加盖公章。
4、如果未按上述规定进行密封和标证，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

五、开标

1、招标人将按招标文件规定的时间和地点组织开标。投标人应委托代表参加。

2、开标时，招标人将当众宣读并记录投标人名称、投标价格以及招标人认为合适的其他内容。

六、评标

1、评标小组

招标方将根据项目的特点组建评标小组，其成员由校财务、纪检、审计、监察、资产、保卫等部门有关人员组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估、比较及评分。

2、评标时除考虑投标报价以外，还将考虑以下因素：

投标文件中关于投标方的资质、业绩、技术、经验、24小时常驻现场服务及应急事件现场处置的响应时间。

七、中标

评标结束由学校资保处通知中标人。

八、签订合同

1、中标方按招标方指定的时间、地点与招标方签订合同。

2、招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部分  标书概况

一、总述

本标书为上海工程技术大学松江校区（包含学生宿舍区）、仙霞校区（已由上海工程技术大学大学科技园有限公司管理的区域除外）、新村校区（包含新村路435号和新村路401号）之建筑消防系统设施、消防器具、安全出口指示标志、疏散指示标志和应急照明灯维护保养内容，供投标方编制投标文件和报价之用，投标方应针对招标方的相关要求，提供完整的投标文件。

本标书应视为项目的最低要求，如有遗漏投标方应予以补充，否则一旦中标将认为投标方认同遗漏部分并免费提供服务；本标书在内容或技术要求上如果存在错误（包括印刷错误），投标方可在投标书中提出，经双方确认后可对该错误内容或技术要求进行修正。

二、依据

《中华人民共和国消防法》 （2008年10月28日修订）

《上海市建筑消防设施管理规定》

《上海市建筑消防设施管理规定实施细则》

《建设工程消防监督管理规定》

《上海市学校消防安全管理规定》

《建筑消防设施的维护管理GB 25201-2010》

《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》

第四部分  报价要求
一、日常维护保养及故障修复： 

1、消防给水系统；

2、楼内外消防栓龙头；

3、自动喷水系统；
4、火灾自动报警系统；
5、七氟丙烷气体灭火系统；

6、防排烟系统；

7、消防电气和通讯系统；

8、建筑防火分隔和安全疏散设施；

9、安全出口指示标志、疏散指示标志和消防应急照明灯；

10、室内外消防系统其他设施和所有消防器具。
二、学校消防系统主要设施见附表

三、投标方应提交：

一年的维护保养费用报价表、售后服务承诺书（包含提供24小时常驻现场服务及应急事件现场处置的响应时间）、承接建筑消防系统设施和消防器具维护保养相应资质文件、建筑消防系统设施和消防器具维护保养项目明细及方案(包括维保内容、维保检修保养方法、检查标准、维保周期)等其他相关文件。 
四、维护时间

合同签订后立即实施，有效期为一年。

    第五部分  维保质量要求及违约责任

一、维保单位必须提供24小时常驻现场服务及应急事件现场处置服务；确保每月2次全面巡检，建立巡检签到制度，以备甲方监管；保证小故障在1小时内排除，大故障在10小时内排除，特大故障在24小时（1天）内排除，保障消防设施正常有效可用；每月5号向保卫处消防科提供上月消防设施维护报告。

二、当消防系统设施和消防器具突发故障时，维保技术人员必须在30分钟内赶到现场，并且能进行及时有效处置，先行修复。维保技术人员不得以任何理由推诿扯皮、拖延对故障的处置。

三、常驻现场服务的维保人员和项目增派人员，必须持有合法有效的相应资质证书。

四、如发现维保单位在维护保养过程中存在以下任一情形，学校有权终止合同，并由维保单位承担学校的一切损失，学校保留追究维保单位刑事责任的权利。

1、未按合同规定的巡查要求进行巡查，引起责任后果的。

2、因维保单位维护保养工作不到位，造成消防系统设施、设备、消防器具故障，引起责任后果的。

3、无故拖延对消防系统设施、设备、消防器具故障处理和维修，造成消防系统设施、设备、消防器具无法正常运行和使用，引起责任后果的。

4、学校从维护保养覆盖面、故障修复时间、设施设备故障率、设备完好率、服务态度和服务质量等方面，每月对维保单位进行评估，连续三个月评估结果未达到合同要求的。

五、服务标准

1、参照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）执行。技术方案参照《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）执行。

2、以通过第三方消防检测单位检测为评判标准。

第六部分  费用支付

一、按合同约定金额和日期，学校向维保单位支付维保费。

二、学校留存维保费总额的10%作为质保金，用于奖惩维保过程中的工作质量评价，及待第三方消防检测单位对学校消防系统设施设备年度检测合格后付清。

三、维保单位在维护保养过程中，消防设施设备更换零部件时，由学校承担零部件采购费用的，维保单位必须以书面形式提前向保卫处汇报需要更换的零部件名称、损坏情况、更换理由和3家供应商的报价，待学校同意后由维保单位代行采购或学校自行采购。由维保单位自行承担零部件采购费用的，维保单位自行安排。维保单位必须确保所更换的零部件质量。

四、消防设施设备更换零部件时维保单位的人工费等，已经包含在维保费中，学校不再另行支付。
五、维保单位应确保所更换的零部件在两年内完好有效可用。对所更换的零部件两年内发生故障的，学校不再承担更换发生的任何费用，所有费用由维保单位承担。

第七部分  学校验收

一、学校保卫处消防科每月检查维保单位的消防系统设施、设备、消防器具维护保养台帐；每季度检查维保单位对消防系统的检测报告。

二、维保单位每月5日向学校保卫处消防科提交上月维保报告；每季度首月5日提交上季度检测报告。

三、遇上级部门和消防专业部门对学校消防系统设施、设备、消防器具检查时，维保单位必须全面配合，并根据实际需求，维保单位做好检查前的自检，确保消防系统设施、设备、消防器具完好有效可用。

附表：

学校消防系统主要设施

附表1  消防给水系统（主要设施设备）

松江校区

	地点
	消防泵
	稳压泵
	消火栓
	备注

	行政楼
	55KW×2
	
	102
	

	图文中心
	18.5KW×2
	
	76
	

	教学楼
	22KW×2
	7.5KW×2
	157
	

	体育馆
	18.5KW×2
	3KW×2
	19
	

	师生中心
	11KW×2
	3KW×2
	31
	

	实训中心
	
	
	216
	

	学生宿舍
	11KW×2
	7.5KW×2
	896
	3期4期室内消火栓


仙霞校区

	地点
	消防泵
	稳压泵
	消火栓
	备注

	教学楼
	22KW×2
	
	24
	消防泵在科创楼地下室

	综合楼
	
	
	13
	

	学生宿舍
	
	
	22
	


新村校区

	地点
	消防泵
	稳压泵
	消火栓
	备注

	图书馆
	2台
	
	7
	

	实验楼
	2台
	
	18
	


附表2  地面消防设施

松江校区

	校园道路
	地面消火栓
	38套
	

	
	水泵接合器
	22个
	

	学生宿舍道路
	地面消火栓
	11套
	

	
	水泵接合器
	2套
	


仙霞校区

	校园道路
	地面消火栓
	5套
	

	
	水泵接合器
	2个
	


新村校区

	校园道路
	地面消火栓
	7套
	


附表3  自动喷水灭火系统（主要设施设备）

松江校区

	地点
	喷淋泵
	稳压泵
	喷头
	备注

	行政楼
	75KW×2
	7.5KW×2
	2591
	

	图文中心
	45KW×2
	3KW×2
	2435
	

	体育馆
	18.5KW×2
	3KW×2
	324
	

	实训中心
	
	
	195
	喷淋泵在

图文中心

	艺术楼
	
	
	202
	喷淋泵在

体育馆

	学生宿舍
	
	
	152
	3期26号楼


附表4  七氟丙烷气体灭火系统（主要设施设备）

松江校区

	设置部位
	工业实训中心5号楼气体灭火控制室

	报警控制器

型号
	JB-1501A/G-ZY4

	药剂种类
	七氟丙烷
	灭火形式
	房顶下落覆盖

	钢瓶（一）

数量（只）
	1
	单个钢瓶容量 （L）
	90L  

七氟丙烷

	钢瓶（二）

数量（只）
	2
	单个钢瓶容量 （L）
	180L 

七氟丙烷

	钢瓶（三）

数量（只）
	4
	单个钢瓶容量 （L）
	10L   N2

	防护位置
	5131室
	喷头数量（只）
	7

	防护区部位1
	发动机实验室1
	防护区容积1(m3)
	50

	防护区部位2
	发动机实验室2
	防护区容积2(m3)
	50

	防护区部位3
	发动机实验室3
	防护区容积3(m3)
	50

	防护区部位4
	气体钢瓶存放间
	防护区容积4(m3)
	10


附表5  火灾自动报警系统（主要设施设备）

松江校区

	地 点
	型 号
	报 警 点
	备 注

	行政楼
	JB-1501A/GJZC

JB-QGZ-2002/JZC
	
	中央控制器

	行政楼
	JB-1501A/GJZC
	1317
	区域机

	训练中心
	JB-1501A/GJZC
	1264
	区域机

	体育馆
	JB-1501A/GJZC
	149
	区域机

	图文中心
	JB-QGZ-2002/JZC
	966
	区域机、层显

	艺术楼
	3101B
	19
	区域机

	学生宿舍
	JB-1501A/GJZC
	92
	3期26号楼


仙霞校区

	地 点
	型 号
	报 警 点
	备 注

	综合楼
	JB-QB-3208B
	111
	区域机

	学生宿舍
	JB-QB-320B
	278
	区域机


附表6  防排烟系统（主要设施设备）

松江校区

	地点
	设备
	数量
	备注

	行政楼

图文中心
	排烟风机
	8套
	电子排烟窗控制设施

（图文中心6F）

	行政楼
	正压风机
	4套
	

	师活中心

图文中心

教学楼
	防火卷帘门
	19套
	

	学生宿舍
	防火卷帘门
	1套
	3期26号楼


3
14

