
上海工程技术大学
小型饮水机采购项目
招标文件

项目名称：小型饮水机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年3月17日
招标文件
招标项目名称：小型饮水机采购项目
发标时间：2016年3月17日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对小型饮水机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年3月 23日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年3月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年3月23日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
一、情况概述

1、本次招标采购饮水机数量总计 20 台，安装在教学楼。（3水嘴饮水机：一个温水龙头，两个热水龙头）

2、因教学楼内学生用水量集中，故本次招标只接受380V电压的产品。

3、提供水源为市政自来水。

二、对供应商的要求（必须符合）：

1、供应商及其提供的产品和服务符合国家法律规定及强制性规范所规定：
（1）饮水机应具有有效的涉水产品卫生许可批件；

（2）饮水机应为固定式或驻立式；

2、投标人应当为：制造商或代理商（一个品牌的直饮水设备只能有一家单位参与投标，代理商也只能代理一个品牌的产品）。

注：以上条款为实质性条款，投标人必须全部满足，否则作为废标处理。
3、 饮水机技术要求

1、 适应水源：适用水压0.05-0.6MPa，适用水源，城市自来水。

2、 外形尺寸：≤150cm×50cm×100cm

3、供水量：开水≥30升/时 温开水≥100升/时
4、电 源：380V 50HZ     功 率：4.5KW

5、龙头形式：两开一温 可供150-200人饮用

6. 加热方式：热交换加热技术。

7. 热水自动排空：直饮净水设备应有热水、隔夜水自动排空技术。

8. 饮水机应具备一键消毒系统、语音提示漏水报警
9．计量显示：直饮水设备应安装有净水流量显示器，且方便查看。

10．出水控制方式：应采用刷卡电磁阀控制，且出水口配有不锈钢水嘴。

11．外壳材质：采用304不锈钢材质，厚度0.8mm，防腐防锈，经久耐用。

12．滤料更换智能报警：设备应具有滤料更换自动报警功能，及时提醒更换滤料。

3
1

