上海工程技术大学

机械学院购新型材料高真空吸铸控制系统采购项目

招标文件

项目名称：机械学院购新型材料高真空吸铸控制系统采购项目

招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日

招标文件

招标项目名称：机械学院购新型材料高真空吸铸控制系统

采购项目

发标时间：2014年11月18日星期二

一、    投标邀请

招标方式：

受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购新型材料高真空吸铸控制系统采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）

2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。

4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。

5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。

6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620

7．              联系人：高 丹    电话：67791017

附：     招标要求

- 能实现样品的定向凝固、电弧熔炼以及吸铸成形的控制。

- 系统应采用PLC控制系统，优选西门子PLC。

- 控制柜高度不高于2m，设计应符合人机工程学。

- 上位机采用工控机，主频不小于2.4GHZ，内存不小于1G，硬盘容量不小于200G，并配有USB口。

- 控制系统应具有扩展性。