
上海工程技术大学
后发中心校园公共广播系统数字化改造
采购项目
招标文件

项目名称：后发中心校园公共广播系统数字化改造采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2017年3月31日
招标文件
招标项目名称：后发中心校园公共广播系统数字化改造采购项目
发标时间：2017年3月31日星期五
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后发中心校园公共广播系统数字化改造采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月10日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月10日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
第1章 项目概述
1.1 项目概况
本项目为上海工程技术大学松江校区校园广播数字化升级改造工程。学校位于上海松江区松江大学城，本次改造范围涉及整个松江校区公共广播系统。
1.2 项目需求
本次校园公共广播数字化改造需达到以下要求：
1、 改造后的广播系统为数字IP网络广播系统采用TCP/IP网络技术，将音频信号以IP包协议形式在局域网和广域网上进行传送，彻底解决传统广播系统存在的音质不佳，传输距离限制的问题。
2、 需结合学校原有广播系统进行升级改造，既有前端喇叭设备可以兼容使用，改造后进行统一安装调试。
3、 设置广播分控软件和网络寻呼站，实现公共广播系统无需到机房可实现远程操作管理。
4、 定时播放：控制中心按照安排的时间将服务器上的指定的音频文件发送到指定的终端进行播放。
5、 临时插播：分控端将分控端计算机声卡上的音频信号编码并发送到指定的终端进行播放。
6、 多套节目播放：校园广播系统配置有多种节目音源，如CD播放、MP3播放器、数字收音机等节目音源设备，满足校园多样化广播需求；
7、 定时广播：校园广播具有软件编程、系统服务器自动运行、不同时间段播放不同节目、节目自动播放、自动停止等功能，满足校园无人值守系统自动运行需求。
8、 选用主控设备、广播功放需通过强制性质量认证的CCC认证和厂商授权证书。
第2章 方案设计
2.1 设计原则及依据
从投资合理、外观美观、设计规范的思想出发，日常广播和紧急广播二个系统的设计，在功能上互相独立，在设备及器材上有机结合。根据规范要求，紧急广播的控制具有最高优先权，并采用智能的联动和自动火灾报警广播方案。
设计原则：
1. 实用性：系统设备立足于用户对整个系统的具体需求，最大限度地发挥投资的效益；
2. 先进性：系统的结构和功能应具有先进性和成熟性，避免了因技术陈旧造成整个系统性能不高和过早被淘汰；
3. 可靠性：保证系统运行的稳定性和安全性。保证重要信息不致破坏和丢失；
4. 开放性：系统应具有良好的开放性，并提供标准接口，可以根据用户需求对系统进行扩展和升级；
5. 兼容性：系统设备的选择要以先进性和成熟性为基础，同时考虑兼容性，避免因兼容性造成系统难以升级和扩展；
6. 标准化：进行设备选择时，应符合国际、国内标准设计，避免因新技术不支持而造成设备淘汰；
设计依据：
系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。本设计将依据和参照以下的设计规范和要求进行：

1. 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 
2. 《火灾自动报警系统设计规范》 （GB 50116—2013）
3. 《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314—2006）  
4. 《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》（CECS 119—2000） 
5. 《民用建筑电气设计规范》 （JGJ  16—2008） 
6. 《高层民用建筑设计防火规范（2005版）》 （GB 50045—95） 
7. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 （GB 50166—2007）
8. 《智能建筑工程质量验收规范》 （GB 50339—2013）  
9. 《综合布线系统工程验收规范》 （GB 50312—2007） 

2.2 设计思想
传统的广播，普遍采用音频或调频方式。音频广播受到电压、功率、阻抗等因素影响，传输距离短，频率低，容易受干扰，系统扩展性差。调频广播在调制解调中引入噪声，设备老化、频点偏移也会导致信号失真。基于音频和调频传输的可控制的智能广播，受传输方式的限制，也只能以分区、分组的方式实现控制。缺乏独立的节目源，导致广播功能不能满足个性化的应用需求。IP网络广播解决了传统广播系统存在的传输距离短，音质不佳，维护管理复杂，互动性能差等问题。
数字IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术，将音频信号以IP包协议形式在局域网和广域网上进行传送，彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳，维护管理复杂，互动性能差等问题。该系统设备使用简单，安装扩展方便――只需将数字广播终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统。
功能方面：可独立控制每个终端播放不同的声音。不仅能够完全实现传统广播系统的基本功能，如定时打铃、分区播放、喊操、消防报警等基本要求，而且还具备音频自由点播、教师安排节目播放等功能；
传输方面：音频传输距离无限延伸，轻松实现分校区广播和领导校外远程广播。即使远在国外，声音也能清晰流畅，犹如现场亲听。非传统模拟广播系统所企及，具有绝对优势；
音质方面：达到立体声和CD级，适合于教室里的日常外语听力训练，每个发音都可以清晰可辨。特别是应用在中考、高考、大学、四六、级听力播放中，可以有效提高学生听力部分成绩，不再为含混不清的声音所困扰。
节目播放方面：各个区域要求能同时播放不同的节目，采用传统广播系统很难满足实际使用需要，IP网络广播系统内置强大的服务器，服务器可以存储上万首歌曲，可满足至少上千套节目同时播放；
2.3 系统介绍
数字IP网络广播，利用网络通信ICT/IP协议的优点，采用基于现有的LAN/WAN网络来建设，安装时无需单独布线。基于IP网络的节目传送，解决了传统广播系统存在的线路功率损耗、节目单一、控制方式落后、广播信号传播单向性等弱点，作为IP网络广播系统，通过基于网络的通信，单独设置系统服务器和通信终端，通信终端通过网络与系统服务器连接，采用基于网络传输的数字IP/TCP通信协议，基于网络数字音频技术, 将音频信号以数据包形式在局域网和广域网上进行传送，再加上ITC独有的核心处理服务器，结合人性化的操作硬件，组成一套纯数字传输的远程应急呼叫对讲系统。作为新一代具有纯数字音频、双向对讲、免提对讲、紧急呼叫、远程呼叫、音乐广播、应急广播等先进使用功能的数字IP网络双向对讲通讯系统，解决了传输区域大 、传输难、音频信号损耗高等问题，保证系统传输质量更好，系统更稳定；系统采用多级服务器管理，减少网络带宽影响，满足工程中多点控制、多级控制、终端数量多等使用需求，整个系统最大支持上千个一级服务器、上百个二级服务器以及高达上万个的远程音频终端，该系统结构清晰, 只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统，系统采用嵌入是数字服务运行，采用基于WINDOWS数据库的运行数据，后台数据库运行，不受病毒数据破坏，保证系统稳定、可靠运行；系统实现每个接入点无需单独布线，轻松实现计算机网络、数字视频监控、电话通信的多网合一。
数字IP网络广播系统采用独立的系统服务器，在整个网络传输只借助网络硬件设备；数字IP网络广播系统还可以与监控、门禁、消防系统、信息发布系统等融为一体，解决多套系统合为一起，方便使用和操控，达到多个系统合为一体；以上功能在传统广播和智能广播是不存在；IP网络广播系统采用数字压缩技术，每套音乐节目占用带宽约为128K左右，每套对讲节目占用带宽约为35K左右；在一百套节目同时播放时最多占用带宽不大于10M，对于上千兆的网络没有任何影响。
系统核心技术：
1)硬解压及软解压的结合流媒体技术（IP Audio）
数字音频的桥梁，IP Audio将模拟音频信号数字编码，通过网络传输后，再由终端解码成音频信号。可多路、双向传输，局域网内延迟时间仅为数十毫秒内，1路音频实时占用带宽不大于32K，幷具有自动流量调整、声音修补功能。符合标准IP协议，经过路由器也能实现音频传输。IPAudio适合多区域音频分布，点对点的长距离音频传输。借助已有的以太网网络，比模拟对讲系统安装成本更低更简单。
2) 数字回声消除技术
防止通话时终端的喇叭声音再次进入话筒而发生啸叫的数字信号处理算法,其原理是当来自远端的信号在本地端设备发出回声后检测并消除其回声。有回声消除器功能，保证语音清晰干净明亮。达到高保真的播放效果。
3) 虚拟终端
可以把任何电脑做一个广播终端使用，用连接的耳机就可以与终端进行广播及通话。
4) 广播会话优先级灵活配制
  在不同的节目播放时，有着不同的广播需求，有的是定时节目广播要大于一要广播，是主要的重点的教学任务之一，设备优先一般的优先顺序是：点播〈定时任务〈实时文件〈对讲〈寻呼〈采播〈紧急呼叫，可根据实际使用情况进行配制。
5) 数字录音合成
为了方便广播会话对讲的回放，按每一次通话生存一个WAV格式文件，对双方会话的内容讲行实时录制，其它综合管理平台可以直接调用这个文件与监控的同步播放。
2.4 设计效果
本次学校公共广播系统设计结合用户使用需求，以本实用性、先进性、可靠性、开放性、兼容性标准化为原则，学校广播系统设计主要满足校园广播和消防广播两部分，主要可以实现以下效果：
背景音乐广播：
1. 学校广播设计主要覆盖学校室内走廊和室外等区域；学校广播主控设备安装在中控室。学校广播系统在学校广播站安装系统服务器和音源设备，在前端楼栋的设备间安装带功放的网络解码适配器，学校广播系统服务器主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持学校广播系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、临时插播等系统服务器功能；同时提供高品质的背景音乐，背景音乐包括有CD播放器，数字调谐器等。设备间和区的远程网络解码适配器主要对来自主控服务器的控制信号和音频信号进行实时解码和播放，传输到前端音箱，由音箱放音；同时具有功率放大器电源管理功能。
2. 区域公共广播安装了机柜式IP网络适配器，每个适配器具有独立的IP地址，通过IP服务器的设置，可实现广播的播放和控制，同时在区里面可以插播本地音频信号，满足各区域的多媒体功能需求。
3. 办公区：老师工作的场所，可以通过设置控制广播室中心广播，实现领导网上讲话及监听等功能。
4. 领导办公室可进行广播对讲或喊话，全区讲话或学院分别讲话开会，无需到机房可实现远程操作。
消防紧急广播：
1. 紧急广播：紧急事故情况发生时，能及时播放紧急广播信息，公共广播系统的其它功能（背景音乐、一般广播等）将被暂停，快速起到紧急疏散人群，引导人员疏散方向；直到紧急广播状态解除；
其他功能：
1. 分控管理：管理人员和领导无需到机房可以在自己办公室通过纷纷登录广播系统管理页面，对学校进行音乐播放，通知发布和管理；
第3章 方案配置
3.1 系统配置
本次学校公共广播系统是一套纯数字音频广播系统，严格按照松江校区公共广播的数字化设计要求，结合相关设计标准和建设图纸进行设计，公共广播系统设计要求主要满足校区的背景音乐播放、信息广播、广播通知、听力考试等使用需求，公共广播系统的总服务器设备设于中控室，在中控室安装系统的总主控设备、音源设备、消防紧急联动设备、广播呼叫设备、周边设备等，中控室的系统服务器是整个系统的总服务器，承担整个系统的运行通信，对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持广播系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能；同时提供高品质的背景音乐，背景音乐包括有CD播放器，数字调谐器，PC播放器等。在校区各建筑物的弱电井或设备间设置安装IP网络适配器功放，IP网络适配器通过网络交换机与中控室IP网络广播系统服务器连接，音频IP网络音频解码终端主要对来自服务器的控制信号和音频信号进行实时解码和播放，把数字音频信号转换成模拟音频信号传输给功率放大器，最后传输到前端音箱，由音箱放声；整个学校广播具体配置如下：
3.2 广播中心配置
广播中心设置于学校项目的控制室，学校项目广播系统广播机房设备主要由服务器、音源设备、话筒、消防联动设备、电话寻呼设备以及周边设备组成：
1. 服务器主要由（T-7700、T-7700R）组成，把软件安装在工控机上组成服务器，服务器是整个广播系统的核心部分，用于所有网络数据交换和处理；系统服务器主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持广播系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能，通过控制软件进行文件播放、临时广播、设置定时广播、建立音乐节目库、设置日常背景音乐播放等功能，软件采用密码登陆，确保系统安全。
2. 音源设备主要有CD播放器T-6221、数字调谐器T-6222组成，作为系统辅助音源，CD播放器、数字调谐器通过软件的采播，可以播放到每个楼层或所有楼层，T-6201用于音频信号放大和混合，把音频信号输出给系统采集终端T-7770，用于采集播放节目。
3. 桌面式IP网络寻呼站采用IP网络寻呼话筒T-7702A,可以对各个区域进行对讲和广播，广播方式可以采用单个区域或多个区域的广播。
4. 周边其他设备主要由电源时序器T-6216、监听音箱T-7707、机柜等组成，配置IP网络有源监听音箱T-7707，通过服务器软件的控制，可以利用有源监听音箱监听到前端各个区域的节目播放内容和播放音量大小。
5. 消防联动设备主要由消防智能接口T-7723，系统配置消防智能接口T-7723，消防智能接口连动消防系统，紧急情况下，停止背景音乐播放，启动紧急广播。
3.2.1 分控、校园广播站
在学校项目广播设计分控端，主要设计在学校服务台，领导办公室、值班室等，主要由分控软件，电脑，话筒等组成：分控软件T-7700TYL安装在电脑上使用，用于远端操作和管理，值班人员可以方便快捷对整个广播系统进行控制管理；桌面式对讲寻呼站T-7702A主要用于前端广播通知，领导和管理人员无需到机房可以快捷的对分区或者全区进行广播通知；
3.2.2 教学楼分区设计
广播系统设计覆盖学校项目的教学楼、办公楼等区域；在学校前端的各个弱电间设计网络设配器和功率放大器，网络适配器和功率放大器负责本区域节目播放，IP网络适配器主要对来自主控服务器的控制信号和音频信号进行实时解码和播放，把数字音频信号转换成模拟音频信号传输给功率放大器，最后传输到前端音箱，由音箱放音；同时具有功率放大器电源管理功能和本地广播功能，可以确保功放不工作的时候，能自动停止供电，延长功放寿命；根据学校改造现状需求，配置八台IP网络解码器，每台解码器可以接两台纯后级功放，共可以实现八个分区管理。配置的不带功率网络适配器有T-7701，功率放大器有T-6350、T-6500等，功率方便为350W和500W；
3.3 系统功能
学校的公共广播主要作用是满足学校上下课铃声播放、开展多媒体教学、开展学校节目等使用，满足学校开展校园广播、多媒体教学等，课余时间播放校园节目，丰富学生课外活动；整个校园广播设计满足以下功能：
· 点对点广播播放功能
每个教室可安装一套壁挂式网络终端，每个教室可以单独播放本地的音源，本地讲话，各个教室之间互不干扰。
· 网络广播
将外接音频（CD、数字调谐器、话筒等）信号接入采播工作站实时压缩成高音质数据流，通过校园网络发送广播数据，传送到安装在不同教室的以及校园不同的区域进行广播。
· 领导网上讲话（直播）
系统支持各级领导网上讲话,领导无需到专门的广播中心，只需要通过办公电脑，便可使用麦克风对全校或对权限范围内任何一个年级、班级、教师办公室进行远程寻呼、开会、讲课等（需指定区域另安装终端音箱）。
· 背景音乐播放，上下课打铃：
不同分区的网络适配器，通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定不同分区播放不同音乐。如：可通过系统设置实现不同时间播放不同的上下课音乐打铃，让学生在课间不同的区域听到轻松的音乐，不仅可以放松紧张的情绪，并可陶冶情操，使学生德、智、体全面发展，大大丰富学生校园文化生活。
· 多音源播放
学校可根据实际需要对指定区域同时播放不同的音乐或广播通知，比如同一时间，在教学区播放眼保键操，在运动场区域播放广播体操，在相应教室播放英语听力测试等，可以灵活设置要播放的区域。
· 分控控制功能：
在学生广播站、值班室、校领导办公室设置分控点，方便学生、校领导就近操作，无需每次到机房，大大的提供工作效率。
3.4 方案清单
	序号
	名称
	型号
	品牌
	国家
	数量
	单位

	一、机房主控设备

	1
	IP网络广播YL软件包
	　
	　
	　
	1
	套

	2
	IP网络广播工控主机服务器（15英寸触摸屏）
	　
	　
	　
	1
	台

	3
	7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒
	　
	　
	　
	2
	台

	4
	消防报警接口器
	　
	　
	　
	1
	台

	5
	数字调谐器
	　
	　
	　
	1
	台

	6
	CD播放器
	　
	　
	　
	1
	台

	7
	前置放大器
	　
	　
	　
	1
	台

	8
	IP网络音频采集终端
	　
	　
	　
	1
	台

	9
	经济型壁挂式有源音箱
	　
	　
	　
	1
	台

	10
	十六位电源时序器
	　
	　
	　
	1
	台

	11
	控制PC机
	甲方自备
	另购
	　
	1
	台

	二、各分区终端设备

	1
	数字IP广播移动客户端（分控）
	　
	　
	　
	1
	套

	2
	经济型壁挂式有源音箱
	　
	　
	　
	1
	台

	3
	经济型机柜式IP解码终端
	　
	　
	　
	8
	台

	4
	纯后级广播功放350W
	　
	　
	　
	8
	台

	5
	纯后级广播功放500W
	　
	　
	　
	8
	台

	6
	附材
	　
	　
	　
	1
	批

	三、网络设备

	1
	连接线
	　
	　
	　
	4
	条

	2
	连接线
	　
	　
	　
	16
	条

	3
	连接线
	　
	　
	　
	2
	条

	4
	管理交换机
	　
	　
	　
	1
	套

	5
	分控交换机
	　
	　
	　
	8
	套

	6
	光电转换器
	　
	　
	　
	8
	套

	7
	光纤跳线
	　
	　
	　
	16
	套


3
2

