上海工程技术大学
远程智能数字能耗监测管理平台（四期）
招标文件

项目名称：远程智能数字能耗监测管理平台（四期）
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年6月29日

招标文件
招标项目名称：远程智能数字能耗监测管理平台（四期）
发标时间：2015年6月29日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对远程智能数字能耗监测管理平台（四期）进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B111）
2．           投标截止时间：2015年7月3日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年7月3日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：招标要求

一、项目概况：
根据教育部关于《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》和《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》要求，上海工程技术大学于2011年1月开始建设校园远程智能数字能耗监测管理平台，经过4年的建设，目前已经完成了整体平台建设和部分楼宇远传电表的安装工作，已经完成远传电表安装的楼宇为全校变电所、艺术楼、行政楼、图书馆、活动中心和实训楼大部分。此次招标需要安装的是实训楼剩余部分和教学楼。

    本次项目实施结束后，上海工程技术大学松江校区远程智能数字能耗监测管理平台电能分项和分户计量部分全部安装到位。可以实现对上海市教委的数据申报工作和校园内部各部门用电指标的定额考核工作，达到教育部对高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法的要求。

二、建设地点：上海市松江区龙腾路333号
三、招标范围：

实训楼5号楼3-4层、教学楼电能分户计量改造、智能远传电表安装，以及与原有程智能数字能耗监测管理平台平台系统的完全对接，。
四、技术实施方案编制整体要求

投标人应提交符合上海工程技术大学特点的系统建设总体规划方案和实施方案，配置的智能网关和电表必须保证与原有的智能数字能耗监测管理平台系统无缝对接，以保证本项目在建设、运行过程中的平台运行的稳定性、连续性、可靠性及数据采集的准确性性。方案的编制至少包括以下内容：建筑末端监测硬件系统、工程施工、系统调试运行、实施进度计划，建成后的后续技术服务、人员培训等内容。
五、主要产品（设备）一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	智能数据网关
	　
	10
	台
	　

	2
	远传单相电表
	5（40）A
	51
	台
	

	3
	远传三相直连电表
	20（80）A
	46
	台
	　

	4
	远传三相互感器电表
	1.5（6）A
	3
	台
	

	5
	电流互感器
	50/5
	9
	只
	　

	6
	电表柜
	2000mm*1000mm*300mm
	4
	只
	

	7
	电表柜底座
	200mm*1000cm*300cm
	4
	只
	　

	8
	电表箱
	800mm*900mm*200mm
	1
	只
	

	9
	电表箱
	900mm*700mm*200mm
	5
	只
	

	10
	电表箱
	600mm*800mm*200mm
	1
	只
	

	11
	电表箱
	600mm*400mm*200mm
	1
	只
	

	12
	单表箱
	335mm*210mm*100mm
	6
	只
	

	13
	电线
	BV16mm2
	300
	米
	　

	14
	电线
	BV10mm2
	400
	米
	　

	15
	电线
	BV6mm2
	300
	米
	　

	16
	铜芯软电线
	BVR2.5mm2
	1200
	米
	　

	17
	电缆
	5*10mm2
	1500
	米
	

	18
	电缆
	5*6mm2
	800
	米
	　

	19
	铜芯硬电线
	BV2.5mm2
	9500
	米
	

	20
	PVC加厚线槽
	PVC100CM*80CM
	1500
	米
	　

	21
	485通讯线
	RVVP2×1.0mm2
	1500
	米
	　

	22
	超五类网线
	安普超五类
	1200
	米
	　

	22
	空气开关
	220V 16A
	60
	个
	　

	23
	空气开关
	380V 32A
	8
	个
	

	24
	空气开关
	380V 40A
	16
	个
	

	25
	铜质接线端子
	2.5mm
	2
	包
	

	26
	电源插座
	5孔面板带开关
	10
	个
	　

	27
	交换机
	 TP-LINK 5口
	5
	台
	　

	28
	铜牌
	800mm*15mm*3mm
	25
	根
	　

	29
	配电箱导轨
	800mm*40mm*1.0mm
	7
	根
	

	30
	铜管
	10mm2
	8
	包
	

	31
	辅材
	螺丝、掌管、钻头、钢丝、胶带、缠绕带等
	一批
	套
	


六、智能数据网关技术要求
根据2011年1月20日，住建部在重庆召开的“国家机关和公共建筑能耗监测系统平台示范项目工作座谈会”会议精神，节约型高校建筑节能监测监管系统通过国家验收的前提条件是：系统能耗数据必须要与国家级、省级建筑能耗监测系统实现对接，要求本套系统的智能网关向节能平台提供的数据包格式必须符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》格式要求，相关技术要求详见智能网关部分。

	1
	对电表数据的现场采集、本地存储

	2
	数据的实时远程传输、历史远程传输

	3
	对终端参数的远程配置、本地配置

	4
	对终端的远程诊断、校时、故障恢复

	5
	功耗：≤10W

	6
	工作温度：-5～60℃

	7
	相对湿度：0～90﹪

	8
	平均无故障时间：≥10000小时

	9
	遵从RS485电气协议和Ethernet数据传输协议标准规定

	10
	数据采集通讯接口：1个

	11
	网络数据通讯接口：1个

	12
	数据采样周期：≤60S

	13
	数据采集、处理存贮部分和数据通信完全电气隔离

	14
	缓存容量：2 MB FLASH存贮器

	15
	连接电表数：≤32台 


七、三相电能表技术要求

1. 计量功能


a） 具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功。


b） 具有分相正向有功电能计量功能。


c） 具有组合无功1（Ⅰ、Ⅲ象限无功/感性无功）、组合无功2（Ⅱ、Ⅳ象限无功/容性无功）计量功能。

2. 测量及监测功能

能测量、记录、显示当前电能表的各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±0.5％。

	序号
	名称
	技术要求

	1
	额定电压
	3×220/380（V）

	2
	精度
	1.0级

	3
	标定电流
	1.5(6)A,5(60)A

	4
	脉冲参数
	3200,400

	5
	显示
	液晶LCD显示，范围0～999999.99kwh

	6
	参比频率
	50 Hz

	7
	参比电压（Un）
	220V

	8
	电压范围
	正常：0.8 Un ~1.1 Un，极限：0.7 Un ~1.3 Un

	9
	电流线路
	≤4VA

	10
	起动电流
	≤0.004 Ib

	11
	功耗
	≤3W/12VA

	12
	电压线路
	≤10 VA

	13
	电磁兼容
	符合GB/T17215

	14
	使用寿命
	≥10年

	15
	年故障率
	≤0.5%

	16
	3年运行故障率
	≤1%

	17
	开箱合格率
	≥99.8%

	18
	相对湿度
	≤95%，无凝露

	19
	工作温度
	正常：-25℃~+60℃，极限：-40℃~+70℃

	20
	安装形式
	明装

	21
	通讯接口
	RS485

	22
	通讯协议
	DL/T 645-2007／Modbus


八、单相电能表技术要求

1. 计量功能


具有正向有功电能、反向有功电能计量功能，能存储其数据，并可以据此设置组合有功。

2. 测量及监测功能

电能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数。测量误差（引用误差）不超过±1％。

	序号
	名称
	技术要求

	1
	额定电压
	220V

	2
	精度
	1.0

	3
	标定电流
	5(60)A

	4
	脉冲参数
	1600

	5
	显示
	液晶LCD显示，范围0～9999.99kwh

	6
	参比频率
	50 Hz

	7
	参比电压（Un）
	220V

	8
	电压范围
	正常：0.8 Un ~1.1 Un，极限：0.7 Un ~1.9 Un

	9
	电流线路
	≤1VA

	10
	起动电流
	≤0.004 Ib

	11
	功耗
	≤1W/10VA

	12
	电压线路
	≤10 VA

	13
	电磁兼容
	符合GB/T17215

	14
	使用寿命
	≥10年

	15
	年故障率
	≤0.2%

	16
	3年运行故障率
	≤1%

	17
	开箱合格率
	≥99.8%

	18
	相对湿度
	≤95%，无凝露

	19
	工作温度
	正常：-25℃~+60℃，极限：-40℃~+70℃

	20
	安装形式
	明装

	21
	通讯接口
	RS485

	22
	通讯协议
	DL/T 645-2007／Modbus


9、 其他要求：

1. 投标人具有企业法人营业执照和建筑智能化工程专业承包三级资质

2. 投标人具有远程智能数字能耗监测管理平台项目三个以上成功案例。

3. 投标人需提交详细的项目实施方案，列出详细的安装调试计划、人员配置情况表、组织实施、升级保证、培训方案、验收组织等诸多要素。

4. 本次采购智能数据网关、远传电表，可由投标人在满足招标文件的技术要求基础上进行报价，所报产品的各项技术指标不得低于招标文件规定要求，并可根据实际情况对上述参数性能进行相关正偏离（如有技术正偏离请列表说明）。

5. 投标人需在《明细报价表》中列明原厂商或投标人提供的设备免费质保期。

6. 中标人必须提供产品培训，保证相关人员都能掌握使用。

7. 本项目实施地点为上海工程技术大学。中标方必须按招标人要求将设备送到指定地点，并实施安装调试。

8. 系统初验合格后进入试运行，试运行期为1个月。试运行期内出现重大问题，则试运行从修复之日重新计算，一直到系统连续1个月无故障为止。试运行期过后，中标人可向招标人提出验收申请，招标人组织有关人员进行验收，根据测试结果拟定验收报告，并在验收报告上签字确认。

十、售后服务要求：

1、 电表需提供至少2年、免费维护和更换服务。

2、 投标人在保修期内，应承诺提供7×24小时免备件费、免人工费、免服务费的服务，软硬件系统出现故障影响正常运行的，7×24小时响应，2小时必须响应到场。其它要求48小时现场响应，同时承诺向招标人提供良好的长期保修、维护、服务和终身免费的技术支持。

十一、工期及付款方式

1、 交货地点：上海工程技术大学指定地点；

2、 工期： 合同签订后的90天内完成供货、安装、调试、验收。

3、 付款方式：合同签订后一周内首付合同总价的50%；验收合格后一周内付合同总价的50%；合同总价的5%作为质量保证金，由中标人以支票的形式交到学校财务处。

十二、其他要求

1、本技术需求中所涉及的品牌、型号为参考品牌、型号，投标单位在实际投标时不限于参考品牌、型号，但投标产品的技术指标及性能不应低于产品参考品牌、型号中相应的要求。

2、投标人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的投标产品。

3、投标人在得到招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制投标文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人承担。

4、所提供货物必须通过合法渠道取得，为生产制造厂家原装且未经使用的全新合格产品。

5、中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其中标资格。

